# KURU KİMYEVİ TOZLU

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI TEKNİK HUSUSLAR

- Yangın Söndürme Cihazı gövde üretimi TS 862-7 EN3-7+A1, standardına uygun 7114 Ereğli sacdan üretilmiş, sac kalınlığı en az 2 mm den imal edilmiş olmalı ve tüpün boş ağırlığı 3,25 kg den az olmamalıdır.

- Yangın Söndürme Cihazının üzerinde özellikleri okunaklı şekilde baskı olacaktır.

- Cihaz mukavemetinin artması, oksitlenme ve çürüme yapmaması için yerden 6 cm-8 cm yükseltilmiş sac veya plastik çemberi ile yerden koruma muhafazası ile çevrilmiş olmalıdır.

- Yangın Söndürme Cihazları kaynak dikişleri düzgün ve çapaksız olacaktır.

- Yangın Söndürme Cihazları iki parçadan sıvama tekniği ile imal edilmiş kaynak işleri gaz altı kaynağı ile yapılmış olacaktır.

- Yangın Söndürme Cihazları –20 ile +60 derece arası sıcaklıkta çalışacaktır.

- Yangın Söndürme Cihazının dış yüzeyi elektrostatik kırmızı boya ile boyanmış olacak, çatlak , pürüz vb. imalat hataları olmayacaktır.

- Cihaz üzerinde soğuk damga ile vurulmuş üretici firma adı,üretim tarihi,test basıncı,TSE işareti,dolu ve boş ağırlığı ile beraber parti seri no bulunacaktır.

- Yangın Söndürme Cihazı 25 ATÜ test basıncına 17 ATÜ çalışma basıncına dayanıklı olacaktır.

- Yangın Söndürme Cihazlarının tetikleme tertibatları CE belgeli ve emniyet ventilli  olacaktır.

- Yangın Söndürme Cihazlarının hortumları TSE standardına uygun olmalıdır.

- Yangın söndürme cihazlarında kendi tipinin en son modeli olacak,muayene aşamasında bulunulan yıl cihazın imal yılı olarak üzerinde yazılı olacak .(sözleşme süresince )

- Yangın söndürme cihazları üzerinde TSE ‘ce belirtilen tanıtıcı ve uyarıcı atmosferik şartlardan etkilenmeyen etiket, afiş, broşür vb.‘leri yapıştırılacaktır.

- Yangın Söndürme Cihazlarının kontroller sırasında ;dolum tarihi ,kontrol tarihi ,firmanın kaşesini belirtir etiketle etiketleyecektir.

- Söndürücü içindeki toz ABC(katı-sıvı-gaz) türü yangınlara karşı kesin söndürme etkili, %40 monoamonyum fosfat esaslı olacaktır. ( TSE EN 615 standardı )

- Yangın Söndürme Cihazları en az 3 metre mesafeye püskürtme yapabilmelidir.

- Dört yıllık garanti süresi içerisinde doldurulan kimyevi maddeler ve değiştirilen parçalarda yüklenicinin hatasından dolayı veya kimyevi maddelerin özelliğini kaybettiğinden, manometre basınç göstergelerinin düştüğünden yedek parçaların kalitesinde meydana gelen bozulmalar yüklenici tarafından ücretsiz olarak kimyevi maddeler yeniden doldurularak parçalar yeniden değiştirilerek karşılanır. Doldurulan kimyevi maddeler TS 615 EN değiştirilen parçalar TSE, TSEK, CE belgeli olacaktır.

- Nakliye, ambalaj vb. yüklenici firmaya aittir.

- Satın alınan cihazlardan sondajlama usulü ile 3 ADET seçilerek yangın deneyine tabi tutulacaktır. Bu deney için ihtiyaç duyulan benzin, yangın tavası vb. malzemeler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Yangın deneyi sırasında kullanılan yangın söndürme cihazları yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.

- Firma 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı yeni yangın yönetmeliğine göre cihazlara 4 YIL süre ile garanti verecek ve garanti belgesini Yangın Söndürücü Cihazlar ile teslim edecektir. 6 aylık kontrolleri ve yıllık periyodik bakımları yerinde yapılacaktır.

- Arızalı Yangın Söndürücü Cihazlar (boşaltmama, kaçaklar, manometre arızası vb.) durumlarda yenisi ile değiştirilecektir.

- İhaleye katılacak firmalar, aşağıdaki belirtilen belgeleri teklif mektuplarıyla beraber ibraz edeceklerdir

- TSE 11827 Hizmet yeterlilik belgesi,(vizeleri yaptırılmış)

- TSE TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK Belgesi,(vizeleri yapılmış)

- Marka Tescil Belgesi,

- Toz ve Gaz TSE belgesi,

- CE ve ISO Belgesi

- Bağlı bulundukları odalardan veya meslek kuruluşlarından ihaleye katılma yasağı bulunmadığına dair ihale yılı içinde alınmış oda  kayıt sureti,

- Referanslarını belirtir liste,

- Bu şartname teklif ile birlikte yüklenici tarafından imzalanarak alınır.

- Teklif veren firma yukarıda belirtilen hususları aynen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

- İçten basınçlı manometreli tetik tertibatı olmalıdır.

- Cihazın içindeki söndürme tozu net (gövde ağırlığından hariç) 6 kg den az olmayacak ve kullanıma hazır durumda olacaktır.

- Cihazın toz doldurma deliği standartlara uygun olacaktır.

- Cihazın içindeki söndürme maddesi olan MAP oranı minimum %40 olduğunu belirlemek için analiz yapan üniversite, TSE veya yetkili firmalarda deneyler yaptırılacak deney ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- 1000 Volta kadar elektriği iletmeyecek özellikte olacaktır.

- Teklif veren TSE,CE ISO 9001 belgeleri ile cihazın orijinal kataloğunu beraber verecektir. Cihaz içerisinde bulunan kuru kimyevi tozun malzeme güvenlik bilgi formunu(MSDS) tekliflerine ekleyecektir.