- T.C.

- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI
PENDİK/İSTANBUL

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

- 007 ALBÜM NO’LU BİNANIN ISITMA SİSTEMİNE AİT 4 ADET BUHAR RADYATÖRÜ YENİLENMESİ

- HİZMET ALIMI

- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Teknik Şartname No: 73401242-BYD-TŞ-2024/12

##### İ Ç İ N D E K İ L E R

1.	 KONU 	3

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER	3

3. teknik istekler	...................................................................................................3

4. DENETİM VE MUAYENE İÇİN NUMUNE ALMA	 4

5. DENETİM VE MUAYENE	4

6. ambalajlama ve etiketleme istekleri	4

7. GARANTİ	4

8.	 EKLER	 5

# 1. 	KONU

1.1. Bu teknik şartname, İstanbul Tersanesi Komutanlığı 007 Albüm No’lu binada bulunan TEBA marka buhar radyatörlerinin imalatı için gerekli teknik özellikleri, denetim ve muayene metotlarını kapsar. Teklif verecek firmalar yenileyecekleri buhar radyatörlerini yerinde gördüklerine dair EK-A Yer Görme Belgesi’ni imzalayacaklar ve tekliflerine ekleyeceklerdir.

- İSTEK VE ÖZELLİKLER

  - TANIMLAR VE KISALTMALAR

    - İdare: İstanbul Tersanesi Komutanlığıdır.

    - Yüklenici: Teknik ister kapsamındaki işleri üstlenen; kişiler veya tüzel kişiliğe sahip ticarî kurum veya kuruluştur.

    - Kullanıcı Birim: Bayındırlık Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

    - Radyatör: Belirtilen özellikte ve ölçülerde 4 adet buhar radyatörü imal edilmesi,

    - İmal edilen buhar radyatörlerin idareye teslim edilmesi,

    - Diğer tanımlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde tanımlandığı gibidir.

2.3.						         KAPSAMI

2.3.1.	Hizmet, alt maddelerde belirtilen işleri kapsar.

- Demontesi tarafımızca yapılmış radyatörlerin (numune),  yerinde incelenmesi veya yüklenici tarafından arzu edilirse yüklenici tarafından  fabrikasına sevki,

- Numesine göre ve teknik şartnamede belirtilen özelliklerde yeni radyatörlerin imal edilmesi,

- Testlerinin yapılması ve raporlanması,

- İdareye teslimi ve devreye alınması.

- İSTEK VE ÖZELLİKLER

  - GENEL İSTEKLER

- Yüklenici Kullanıcı birim ile koordineli olarak demontajı yapılan buhar radyatörünün ölçüsünü ve kullanım yeri hakkında bilgi alabilir ve kendi atölyesinde üretilmesi için iş yerine götürebilir bu işlemler için nakliye giderleri yükleniciye aittir.

- Yüklenici yapılacak işleri her aşamada fotoğraflayacak ve test basıcı yaparak teslimat öncesi sunulacak raporun ekinde sunacaktır.

- İşbu Teknik Şartname kapsamında gerçekleştirilecek işlerin ifasında kullanılacak her türlü personel, araç gereç, malzeme Yüklenici tarafından sağlanacak ve Yüklenici sorumluluğu altında olacaktır.

    - BUHAR RADYATÖRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

      - Petek ölçüleri:  boy 155 cm, en 97 cm , kalınlık 19 cm,

      - Çelik kolletörler,

      - Giriş kollektör ölçüleri: boy 100 cm, en 115 mm (her bir radyatör için 1 adet),

      - Çıkış kollektör ölçüleri: boy 100 cm, en 61 mm (her bir radyatör için 1 adet),

      - Alüminyum lamelli 0,18 mm,

      - Lameller aralığı 2 mm,

      - 5/8 “ Bakır borulu 0.70 mm,

      - Kollektör ile borular gümüş kaynağı ile yapılacaktır,

      - Yan saclar galvaniz,

      - İmalat sonrası test basıncı 8 bar ile yapılacaktır.

      - Toplam 4 adet Buhar Radyatörü imal edilecek ve teslim edilecektir.

- DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

  - Sistemde kullanılan ve yüklenici tarafından temin edilen her parça, numune olarak kabul edilecektir.

- DENETİM VE MUAYENE

  - Genel Hususlar

    - Denetim ve muayeneler, yürürlükte olan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

    - Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

    - Muayene esnasında dizayn ve imalât hataları sebebiyle meydana gelebilecek tüm kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

  - Yapılacak Muayeneler

    - Göz Muayenesi: Sistemin fiziksel yapısı gözle kontrol edilecektir.

    - Ölçü Muayenesi: Teknik Şartnamenin 3. Maddesinin alt maddelerinde belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda teknik isterin ölçü testi yapılması gerektiren maddeleri için ölçü testine tabi tutulacaktır.

    - Fonksiyon Muayenesi: Teknik isterin 3. Maddesinin alt maddelerinde belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda teknik şartnamenin fonksiyon testi yapılması gerektiren maddeleri için fonksiyon testine tabi tutulacaktır.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İSTEKLERİ

  - Tüm malzemeler ambalajlı olarak getirilecektir ve Kontrol teşkilatına teslim edilecektir.

  - İmalatı yapılacak tüm radyatörlerin nakliye masrafları yükleniciye aittir.

- GARANTİ

  - Garanti süresinin başlangıç tarihi, işin tamamlanmasını müteakip İdare tarafından hizmet kabulünün yapıldığı tarihtir. Sistemin garanti süresi, işçilik ve montaj hatalarına karşı en az 1 (bir) yıl olacaktır.

  - Garanti süresi içerisinde nakliyeden doğabilecek her türlü arızanın giderilmesi yükleniciye ait olup arızanın oluşmasından sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde müdahale edilecektir.

- EKLER

  - EK-A : Yer Görme Belgesi

HAZIRLAYANLAR

İNCELEYEN

(İMZALI)

(İMZALI)

(İMZALI)

Alp SEZENER

İnş.Yük.Müh.

Pl.Kşf.Amiri Vek.

Ahmet YILDIRIM

Mak.Müh.

Plan Kşf.Müh.

Evren ÜNAL

Deniz KD. Albay

Bayındırlık Müdürü

ONAY

(İMZALI)

R. Erdinç YETKİN

Tuğamiral

İstanbul Tersanesi Komutanı

EK-A

YER GÖRME BELGESİ

İş Bu Yer Görme Belgesi İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

007 ALBÜM NO’LU BİNANIN ISITMA SİSTEMİNE AİT 4 ADET BUHAR RADYATÖRÜ YENİLENMESİ HİZMET ALIMI işine ait düzenlenmiş Olan Ilgili  Kısımların Firma Temsilcisince Doldurulmasına Müteakip İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilisi Tarafından Onaylandıktan Sonra Geçerli Olacaktır.

Firma Adı	:

Firma Temsilcisinin

Adı - Soyadı	:

Unvanı	:

...../08/ 2024 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında yerinde yapılan incelemeler sırasında, söz konusu iş ile ilgili imalatlarının ve montajının yapılacağı yerlerin tümünü yerinde görüp, ölçüleri dahil tespit ettim. Bahsi geçen işlerle alakalı olarak firmamızın ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi, belge tarafıma/tarafımıza, İdare yetkilileri tarafından verildi, teklifimi / teklifimizi gördüğüm ve tespit ettiğim hususlara uygun olarak yapacağımı arz ederim.

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI 	                                         Firma temsilcisi

Adına Refakat Eden PERSONEL