BİLGİ PAKETİ NO	: M-8

DÜZENLEME TARİHİ	: 02/11/2022

FORM NO			: F-58

REV.NO				: 002

TEKNİK BİLGİ PAKETİ

- PARÇA ADI							: MOTOR PERKİNS 15 kVA JENERATÖR İÇİN

- STOK NUMARASI						: -

- REFERANS NUMARASI				: 403A-15G2

- ANA MALZEMESİ						: 6115270288190

- MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ

- MOTOR GÜCÜ (1500 devir/dakika)	: 15 kWm (20 HP)

- ÇAP x STROK						: 84 mm x 90 mm

ç)	ASPİRASYON						: Doğal Aspirasyonlu

- YAKIT SİSTEMİ					: Dizel

- ÇALIŞMA ÇEVRİMİ                           : 4 (Dört) Zamanlı

- TOPLAM MOTOR HACMİ			: 1,496 L

- SIKIŞTIRMA ORANI				: 22,5/1

- MARŞ MOTORU					: 12 V

g)	ŞARJ DİNAMOSU					: 12 VDC ve 15 A

ğ)	SİLİNDİR SAYISI					: 3 (Üç)

ı)	SOĞUTMA SİSTEMİ				: Su soğutmalı

- YAKIT PÜSKÜRTME SİSTEMİ		: Doğrudan Olmayan Enjeksiyon

- GARANTİ SÜRESİ					: 2 (İki) Yıl

- Motor radyatör soğutma sistemi, motor bağlantı kulakları, egzoz çıkış dirseği, yakıt filtresi ve yağ filtresi montajı yapılmış olarak teslim edilecektir.

- Soğutma radyatörü plastik kazanlı olacaktır.

- Motor en az 16 kWe çıkış gücünde alternatör ile birlikte teslim edilecektir.

o)	Motor üstü kablo tesisatı (marş dinamosu kablosu, şarj dinamosu kablosu, yağ müşiri kablosu, hararet müşiri kablosu) montajı yapılmış bir şekilde teslim edilecektir.

ö)	Motor bütün donanım ve ekipmanları ile eksiksiz bir şekilde teslim edilecektir.

- Yüklenici firma motor ile birlikte yedek parça kataloğunu, kullanıcı el kitabını, fabrika seviye bakım kılavuzunu, garanti belgesini, 1 (Bir)  adet CD/DVD olarak ve 3 (Üç)’er adet baskı halinde teslim edecektir.

ş)	Motor garanti süreci boyunca, depolama şartlarından, ısıdan, korozyondan, paslanmadan ve oksitlenme vb. durumlarından etkilenmeyecek şekilde, üreticinin orijinal ambalajında, forklift ile taşınabilecek ahşap sandık içerisinde teslim edilecektir.

NOT: Bu hususlar yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.

imza

Kadir TAZE

Sa.Üc.

Jen.Böl.

imza

Ramazan DEMİRHAN

Mak.Müh.

Etüt ve Prj.Ks.

imza

Serkan TANERİ

Müh.Yb.

Ynlş.İşlt.A

imza

Zafer AKGÖL

Müh.Yb.

Etüt ve Prj.Böl.A.