BİLGİ PAKETİ NO	: KB-12

DÜZENLEME TARİHİ	: 11/09/2023

FORM NO			: F-58

REV.NO				: 000

TEKNİK BİLGİ PAKETİ

- PARÇA ADI							: 500KVA KABİN

- STOK NUMARASI						: 6115KK0746158

- REFERANS NUMARASI				: SNL500K

- ANA MALZEMESİ						: JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU, 500 kVA JENERATÖR DİZEL MOTORLU AFGM

- MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ

- Kabin ölçüleri (U x G x Y) : en az 4400 mm x 1600 mm x 1700 mm olacaktır.

- Kabin şase aksamı ve taşıyıcı konstrüksiyon St-37 malzemeden olacaktır. Yakıt deposu kaynaklı olacaktır.

- Yakıt deposu üzerinde;

  - Yakıt dolum ağzı,

  - Depo kapağı,

  - ½” ölçüsünde boşaltma tapası,

  - ¾” ölçüsünde tahliye manşonu,

  - Havalandırma manşonu,

  - Analog (mekanik) yakıt göstergesi ve elektrikli yakıt göstergesi yeri,

  - Yakıt giriş ve çıkış ağızları (10 mm çapında) en az 8 cm uzunluğunda emiş boruları ile birlikte olacaktır.

- Yakıt deposu içerisinde dalgakıran bulunacaktır.

- Motor ve alternatör bağlantı traversleri ayarlanabilir tipte olacaktır.

- Şase üzerinde karter havalandırması için 5/8”, motor yağı boşaltmak için 5/8”, radyatör suyunu boşaltmak için 5/8” çıkış rekorları bulunacaktır.

- Şase üzerinde akü bağlantı yeri bulunacaktır.

- Kabin yan duvar sacları ve kabin tavan sacları 2 mm DKP sac olacaktır.

- Hava atış kısımlarında sabit panjur olacaktır.

- Hava atış panjuru geçmeli tip olacaktır.

- Kabinde, bakım - onarım ve yakıt, su, yağ ikmali, havalandırma ve gözetleme maksatlı kullanmak üzere kapaklar/panjurlar olacaktır.

- Kilitler kabin dışına taşmayacak şekilde gömme tip olacaktır.

- Kabin kapakları menteşeli olup sağa ve/veya sola açılabilir olacaktır.

- Kabin içerisinde kumanda panosu ve iç montaj sacı bulunacaktır.

- Pano kapağında, kumanda panosundaki göstergelerin izlenebilmesi için gözetleme camı olacaktır.

- Kabin içerisinde 500 kVA jeneratöre uygun susturucu olacaktır. Susturucu, motor egzoz çıkışından susturucu girişine kadar olan boru ve susturucu çıkış borusuyla birlikte teslim edilecektir.

- Kabin ile birlikte egzoz yalıtım kılıfı teslim edilecektir.

- Egzoz susturucusu, kabin dışından görünmeyecek şekilde ısı ve ses izolasyonu yapılmış, kabin içerisinde ayrı bir bölmede bulunacaktır.

- Kabin montajında kullanılan kabin kilitleri ve bağlantı elemanları (cıvata, somun, pul vb.) korozyona karşı korumalı olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

- Kabin üzerinde kabin ağırlığını taşıyabilecek kapasitede 4 (dört) adet kaldırma tertibatı olacaktır.

- Kabinin iç yüzeyine (tavan ve yan yüzeylere)  sabitlenmiş ses izolasyonu olacaktır.

- Ses izolasyon malzemesi, alev yürümez özellikte olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

- Jeneratöre ait acil stop butonu, kabin dışına taşmayacak şekilde kabin üzerine monte edilmiş olacaktır.

- Kabin; boya öncesi yağ alma işleminden sonra Nano Seramik Kaplama yapılacak, sonrasında Elektrostatik Toz Boya yapılacaktır.

- Kabin dış gövdesi haki renkte (RAL 6014) olacaktır. Elektrostatik Toz Boya uygulaması ile boyanacaktır.

imza

Aydın KÖSE

Mak.Müh.

Etüt ve Prj.Böl.AV.

imza

Ramazan DEMİRHAN

Mak.Müh.

Etüt ve Prj.Böl.

imza

Serkan TANERİ

Müh.Yb.

Ynlş.İşlt.A

imza

Murat ERDOĞAN

Bkm.Asb.Kd.Bçvş

Jen.Ynlş.Böl.A