## YAĞ AYIRICI ÜNİTE (JENERATÖR)
YAĞLI ATIK SU AYRIŞTIRMA ÜNİTESİNE AİT YAZILI AÇIKLAMALAR (TEKNİK BİLGİ PAKETİ)
1. | STOK NUMARASI | :
2. | MALZEME İSMİ | : | Yağlı Atıksu Ayrıştırma Ünitesi
3. | KULLANILDIĞI ATÖLYE | : | Jeneratör Atölyesi
4. | MİKTARI | : | 1 (bir) Adet
5. | TEKNİK ÖZELLİKLERİ | :
| Ebatları (Uz. x En x Yük.) cm | : | En az 150 x 100 x 125 cm
| Çalışma Şekli | : | Otomatik çalışma olacaktır.
| Kapasite (m³/gün) | : | En az 15 m³/gün olacaktir. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
| Hacim (lt) | : | En az 1500 lt olacaktır.
| Ünite Tipi | : | Prizmatik Tip (Yatay) Zemin Üstü
| Malzeme | : | St-37 kalite çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
| Malzeme Kalınlığı | : | 4 mm olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
| Boyama ve Kaplama | : | Sa 2,5 sınıfında kumlanmış yüzeye epoksi astar + son kat uygulaması.
| Kirli Su Giriş Ölçüsü | : | 1 1/2" (Küresel Vana)
| Çıkış Ölçüsü | : | 2" (Küresel Vana)
| Çalışma Voltajı | : | 220±% 5 (iki yüz yirmi artı eksi yüzde beş) V veya 380±% 5 (üç yüz seksen artı eksi yüzde beş) V ve frekansı 50±% 5 (elli artı eksi yüzde beş) Hz olacaktır.
Ünitenin Fiziksel Yapısı:
- Ünite en az üç bölümlü ve yer üstünde çalışmaya uygun model olacaktır. - Ünite tortu ve çamur ile temas eden yüzeyler prüzsüz olacaktır. - Her bölme üzerinde sızdırmaz kapaklar olacaktır. - Ünitenin atıksu beslemesi zemin altında bulunan atık su rögarından atık su terfi pompası ile yapılacaktır. - Pompa kendinden şamandıralı ve paslanmaz malzeme olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. - Çamur/Tortular için geçme ve kolay sökülüp değiştirilebilir ve yıkanabilir giriş filtre tertibatı olacaktır. - Çamur ve tortular için susuzlaştırma ünitesi olacaktır. - Çamur ve tortuların atılımı için Vidanjör gerektirmeyen sistem olacaktır. - Termostatlı paslanmaz çelik elektrikli ısıtıcı olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
Kontrol Ünitesi:
Elektronik kumandalı, tüm arıza ve uyarı bilgilerini led ekranda izlenecek, sesli ışıklı uyarı verecektir. Anlık voltaj, tarih/saat, aktif pasif arıza durumları ile atık yağ seviye bilgisi kolayca okunabilir olacaktır. Sıcaklık, ısıtıcı çalışma/durma kontrol ünitesinden izlenebilir olacaktır.
6. | DİĞER HUSUSLAR | :
| Garanti | : | En az 2 yıl olacaktır.
| Kalite Belgeleri | : | CE Belgesi ve ISO 9001 belgesi
Montaj: Yüklenici firma; idarenin göstereceği yere ünitenin montajını yapacak, üniteyi devreye alıp ve çalışır olarak teslim edecektir. Ünitenin çalışmasına yönelik gerekli olan alt yapı işçiliği (üniteye kadar elektrik tesisatı hazırlanması, atık su biriktirme havuzu ve üniteye kadar rögar bağlantısı hazırlanması) 6’ncı Ana Bkm.Fb.Md.lüğünce yapılacaktır. Atık su terfi pompası ile ünite arasına galvanizli boru tesisatı çekilmesi işi, montajda kullanılacak mobil vinç, manlift, forklift gibi ekipmanların temini Yüklenici firmaya aittir.
| Eğitim | : | En az 2 (iki) personele iki saatlik kullanıcı eğitimi verilecektir.
imza
Hüseyin ÖNDER
Mak.Müh.
Etüt Prj.Böl.
imza
Zafer AKGÖL
Müh.Yb.
Etüt Prj.Böl.A.
imza
Ahmet AKDAĞ
Sa.Üc.
Tezgah Bkm.Onrm.Ks.