## YAĞ AYIRICI ÜNİTE (JENERATÖR) (hidden)
YAĞLI ATIK SU AYRIŞTIRMA ÜNİTESİNE AİT YAZILI AÇIKLAMALAR (JENERATÖR) (TEKNİK BİLGİ PAKETİ)
1. | STOK NUMARASI | :
2. | MALZEME İSMİ | : | Yağlı Atıksu Ayrıştırma Ünitesi
3. | KULLANILDIĞI ATÖLYE | : | Jeneratör Yenileştirme Atölyesi
4. | MİKTARI | : | 1 Adet
5. | TEKNİK ÖZELLİKLERİ | :
| Ebatları (Uz. x En x Yük.) cm | : | En az 150 x 75 x 125 cm
| Çalışma Şekli | : | Otomatik çalışma olacaktır.
| Kapasite (m³/gün) | : | En az 10 m³/gün
| Hacim (lt) | : | 1150 lt
| Ünite Tipi | : | Prizmatik Tip (Yatay) ZEMİN ÜSTÜ
| Malzeme | : | St-37 kalite
| Malzeme Kalınlığı | : | 4 mm
| Boyama ve Kaplama | : | Sa 2,5 sınıfında kumlanmış yüzeye epoksi astar + son kat uygulaması.
| Kirli Su Giriş Ölçüsü | : | 1 1/2" (Küresel Vana)
| Çıkış Ölçüsü |  | 2" (Küresel Vana)
| Çalışma Voltajı | : | 220 /380 V
Ünitenin Fiziksel Yapısı:
- Ünite en az üç bölümlü ve yer üstünde çalışmaya uygun model olacaktır. - Ünite tortu ve çamur ile temas eden yüzeyler prüzsüz olacaktır. - Her bölme üzerinde sızdırmaz kapaklar olacaktır. - Ünitenin atıksu beslemesi zemin altında bulunan atık su rögarından atık su terfi pompası ile yapılacaktır. - Pompa kendinden şamandıralı ve paslanmaz malzeme olacaktır. - Çamur/Tortular için geçme ve kolay sökülüp değiştirilebilir ve yıkanabilir giriş filtre tertibatı olacaktır. - Çamur ve tortular için susuzlaştırma ünitesi - Atık su giriş yön değiştirme ve akış difüzyon yapısı
Kontrol Ünitesi:
Cihaza bağlı tüm ekipmana kumanda edebilecek kabiliyette ve çalışma/durma ledleri ile izleme yapılabilir özellikte olacaktır.
6. | DİĞER HUSUSLAR | :
| Garanti | : | En az 2 yıl olacaktır.
| Kalite Belgeleri | : | Sistemde kullanılan ekipmanlar CE Belgesi, TS9001 ve ISO belgeleri
Montaj: Yüklenici firma; Yüklenici firma idarenin göstereceği yere montajını yapacak Ünitenin montajının yapılacağı alanda proje çalışmasını yapacak ve hazırlamış olduğu projeyi 6'ncı Ana Bkm.Fb.Md.lüğü (BALIKESİR) onayına sunacaktır. Proje onayına müteakip üniteyi devreye alma ve çalışır olarak teslim edilmesi yüklenici firmaya aittir. Ünitenin çalışmasına yönelik her türlü alt yapı işçiliği 6’ncı Ana Bkm.Fb.Md.lüğüne ait olup yapılacak faaliyetler Yüklenici firma tarafından hazırlanacak projede belirtilecektir. Montajda kullanılacak mobil vinç, manlift, forklif gibi ekipmanların temini Yüklenici firmaya aittir.
| Eğitim | : | En az 2 personele iki saatlik eğitim verilecektir.
(İMZALI)
Seyfettin YILMAZ
Mak.Y.Müh.
Proje Mühendisi

## YAĞ AYIRICI ÜNİTE (SÖK-YIKAMA) (hidden)
YAĞLI ATIK SU AYRIŞTIRMA ÜNİTESİNE AİT YAZILI AÇIKLAMALAR (SÖKME-AYIKLAMA) (TEKNİK BİLGİ PAKETİ)
1. | STOK NUMARASI | :
2. | MALZEME İSMİ | : | Yağlı Atıksu Ayrıştırma Ünitesi
3. | KULLANILDIĞI ATÖLYE | : | Sökme Ayıklama Atölyesi
4. | MİKTARI | : | 1 Adet
5. | TEKNİK ÖZELLİKLERİ | :
| Ebatları (Uz. x En x Yük.) cm | : | En az 150 x 100 x 125 cm
| Çalışma Şekli | : | Otomatik çalışma olacaktır.
| Kapasite (m³/gün) | : | En az 15 m³/gün
| Hacim (lt) | : | 1500 lt
| Ünite Tipi | : | Prizmatik Tip (Yatay) ZEMİN ÜSTÜ
| Malzeme | : | St-37 kalite
| Malzeme Kalınlığı | : | 4 mm
| Boyama ve Kaplama | : | Sa 2,5 sınıfında kumlanmış yüzeye epoksi astar + son kat uygulaması.
| Kirli Su Giriş Ölçüsü | : | 1 1/2" (Küresel Vana)
| Çıkış Ölçüsü |  | 2" (Küresel Vana)
| Çalışma Voltajı | : | 220 /380 V
Ünitenin Fiziksel Yapısı:
- Ünite en az üç bölümlü ve yer üstünde çalışmaya uygun model olacaktır. - Ünite tortu ve çamur ile temas eden yüzeyler prüzsüz olacaktır. - Her bölme üzerinde sızdırmaz kapaklar olacaktır. - Ünitenin atıksu beslemesi zemin altında bulunan atık su rögarından atık su terfi pompası ile yapılacaktır. - Pompa kendinden şamandıralı ve paslanmaz malzeme olacaktır. - Çamur/Tortular için geçme ve kolay sökülüp değiştirilebilir ve yıkanabilir giriş filtre tertibatı olacaktır. - Çamur ve tortular için susuzlaştırma ünitesi - Atık su giriş yön değiştirme ve akış difüzyon yapısı
Kontrol Ünitesi:
Cihaza bağlı tüm ekipmana kumanda edebilecek kabiliyette ve çalışma/durma ledleri ile izleme yapılabilir özellikte olacaktır.
6. | DİĞER HUSUSLAR | :
| Garanti | : | En az 2 yıl olacaktır.
| Kalite Belgeleri | : | Sistemde kullanılan ekipmanlar CE Belgesi, TS9001 ve ISO belgeleri
Montaj: Yüklenici firma; Yüklenici firma idarenin göstereceği yere montajını yapacak Ünitenin montajının yapılacağı alanda proje çalışmasını yapacak ve hazırlamış olduğu projeyi 6'ncı Ana Bkm.Fb.Md.lüğü (BALIKESİR) onayına sunacaktır. Proje onayına müteakip üniteyi devreye alma ve çalışır olarak teslim edilmesi yüklenici firmaya aittir. Ünitenin çalışmasına yönelik her türlü alt yapı işçiliği 6’ncı Ana Bkm.Fb.Md.lüğüne ait olup yapılacak faaliyetler Yüklenici firma tarafından hazırlanacak projede belirtilecektir. Montajda kullanılacak mobil vinç, manlift, forklif gibi ekipmanların temini Yüklenici firmaya aittir.
| Eğitim | : | En az 2 personele iki saatlik eğitim verilecektir.
(İMZALI)
Seyfettin YILMAZ
Mak.Y.Müh.
Proje Mühendisi

## JENERATÖR YÜK BANKASI
JENERATÖR DİRENÇSEL YÜKLEME SİSTEMİNE AİT YAZILI AÇIKLAMALAR (TEKNİK BİLGİ PAKETİ )
STOK NUMARASI | :
MALZEME İSMİ | : | Jeneratör Dirençsel Yükleme Sistemi
KULLANILDIĞI ATÖLYE | : | Jeneratör Atölyesi
MİKTARI | : | 1 (bir) Adet
TEKNİK ÖZELLİKLERİ | :
Çalışma Yapısı |  | Jeneratörlerin ürettiği 3 (fazlı) elektriksel sinyallere dirençsel rezistif yük değeri sağlamak
Çalışma Gerilimi | : | 3 (üç) faz 380±%5 (üç yüz seksen artı eksi yüzde beş) VAC effektif gerilim ve 50 ±%5 (elli artı eksi yüzde beş) Hz şebekeden veya jeneratörden
Dirençsel Yük Güç Değeri | : | 4 Ayrı Oda da, Her bir Oda da toplam 250kW
Kontrol Kumanda Yapısı | : | PLC Tabanlı
Soğutma Sistemi | : | Hava Soğutmalı
Soğutucu Fan Türü | : | 3 Faz 380 VAC, 50 Hz çalışma gerilimli Fan Tipi
Min./Max. Ortam Çalışma Sıcaklığı | : | 0-50 (sıfır tire elli) °C Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.
Ses Seviyesi | : | Çalışırken 1 m mesafeden en fazla 85(seksen beş) dB olacaktır.
Çalışma Yapısı ve Şekli:
a. Cihaz 3 (üç) faz 380±%5 (üç yüz seksen artı eksi yüzde beş) VAC effektif gerilim ve 50 ±%5 (elli artı eksi yüzde beş) Hz veya 60 ±%5 (altmış artı eksi yüzde beş) olacaktır. b. Her bir bölme için en az 1 (bir) adet olmak üzere toplamda en az 4 (dört) adet soğutma fanı olacaktır. Soğutma fanlarının özellikleri alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır. 1. Soğutma fanları, 3 (üç) faz 380 ±%5 (üç yüz seksen artı eksi yüzde beş) VAC ve 50 ±%5 (elli artı eksi yüzde beş) Hz ile çalışacaktır. 2. Cihaz çalışırken soğutma sisteminde hava akışı kesildiğinde veya konteyner hava çıkış sıcaklığı 100 (yüz) °C’ yi aştığında elektriği devre dışı bırakan otomatik yük atma özelliğine sahip olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 3. Soğutma fanları devreye girmeden rezistif yüklere elektriksel sinyal gitmeyecektir. 4. Soğutma fanları manyetik şalter ile korunmuş olacaktır. c. Ana şalteri güç şalterli (load break switch) yapıda olacaktır. ç. Aşırı akım ve elektrik kaçaklarına karşı hem kendini hem de kullanıcıyı korumak üzere topraklama ve koruma sistemine sahip olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.
Elektrik Giriş Panosu:
a. Elektrik giriş panosuna elektriksel giriş şebekeden veya jeneratörden olacak şekilde yapıda olacaktır. b. Elektrik panosunda, elektrik sisteminin komple elektriğini kesen ana şalter ve acil durdurma butonu bulunacaktır. c. Elektrik panosu, aşırı akım ve elektrik kaçaklarına karşı hem kendini hem de kullanıcıyı korumak üzere topraklama ve koruma cihaz veya sistemine sahip olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir. ç. Elektrik Panosunda, elektrik sisteminin komple elektriğini kesen ana şalter ve acil durdurma butonu bulunacaktır. Elektrik Panosu TS 3033 EN 60529 standardına göre en az IP 55 koruma sınıfına sahip olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir. d. Rezistif yük bankalarının bulunduğu odalara jeneratörden elektriksel güç verilebilmesi için odadaki mevcut 250kW' lık rezistif güce uygun bara ve 500kW, 750kW ve 1000kW' lık rezistif yük durumlarının da bağlanabileceği baralara sahip olacaktır.
Konteynır/ Kabin Yapısı :
a. İçerisinde elektrik girş panosu, kumanda kontrol sistemi, soğutma fanları, güç sistem ölçer cihazlar ve rezistif yük bankalarının içinde bulunduracaktır. b. Sac ve/veya galvanizli sacdan imal edilmiş kapalı yapıda boyanmış biçimde olacaktır. Malzeme hususu yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. c. En az 1 (bir) adet kapısı olacaktır. ç. İç kısmında rezistif yük bankaları için birbirinden bağımsız 4 (dört) bölmeye/odaya ayrılmış olacaktır. d. Her bir bölme için en az 1 (bir) adet olmak üzere toplamda en az 4 (dört) adet soğutma fanı olacaktır. e. Kaldırma mapaları bulunacaktır. f. Tabanında en az 4 (dört) adet sabitleme deliği olacaktır. g. Cihaza elektriksel enerji verildiğinde etrafı uyaran görsel uyarı veren lambası olacaktır ğ. Koruma yapısı TS 3033 EN 60529 göre IP 20 veya IP 23 olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir. h. En az 0 (sıfır) 0C ile 50 (elli) 0C arasında çalışabilir olacaktır. ı. Çalışır durumda iken 1 (bir) m mesafeden ölçülen gürültü seviyesi en fazla 85 (seksen beş) dB olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.
Dirençsel Yük Yapısı
a. Cihazın yük bankaları rezistif yapıda olacaktır. b. Rezistif yük bankasının imal yapısı CrAl (Krom-Alüminyum) alaşımından (paslanmaz çelik) telden olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir. c. Rezistif yük bankasının şekli yay sarımlı olacaktır. ç. Rezistif yük bankası sıcak haldeki direnç değeri ile soğuk haldeki direnç değeri arasındaki direnç farkı, direncin anma değerinin %5 (yüzde beş)’ ini geçmeyecektir. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. d. Rezistif yük bankaları; konteyner içinde birbirinden bağımsız, her biri Çizelge-1, Çizelge-2, Çizelge-3 ve Çizelge-4’de belirtilen yük kademelerine sahip en az 4 (dört) bölmede bulunacaktır. e. Her bir rezistif yük bankasının miktarı ve toplam güç değeri Çizelge-1, Çizelge-2, Çizelge-3 ve Çizelge-4’de belirtilen adet ve değerde olacaktır. f. Toplamda dört odadaki(bölmedeki) rezistif yük bankalarının toplam gücü 1000 (bin) kW olacaktır. Çizelge-1, Çizelge-2, Çizelge-3 ve Çizelge-4’de belirtilen her bir yük kademesi için seçici basmalı veya çevirmeli veya açma-kapamalı anahtar olacaktır. g. Bağımsız olarak sökülür takılabilir modüler yapıda üretilmiş olacaktır.
Odadaki Yük Bankası Değerleri ve Adetleri
Rezistif Yük Bankaları Değeri ve Miktarı
Kademe Sırası Rezistif (P) Güç Değeri Rezistif Yük Miktarı Kademe 1.a 1 (bir) kW 1 (bir) Adet Kademe 2.a 2 (iki) kW 1 (bir) Adet Kademe 2.b 2 (iki) kW 1 (bir) Adet Kademe 3.a 5 (beş) kW 1 (bir) Adet Kademe 4.a 10 (on) kW 1 (bir) Adet Kademe 4.b 10 (on) kW 1 (bir) Adet Kademe 5.a 20 (yirmi) kW 1 (bir) Adet Kademe 6.a. 50 (elli) kW 1 (bir) Adet Kademe 6.b 50 (elli) kW 1 (bir) Adet Kademe 7.a 100 (yüz) kW 1 (bir) Adet Çizelge 1 / 2 / 3 / 4
Kontrol Kumanda Yapısı:
* Cihazın kontrol kumanda ve soğutma fanı PLC tabanlı olacaktır. * Kumanda sistemi enerji analizörü, sensör algılayıcıları, kontaktörleri, röleleri) ve soğutma fanları besleme voltajını test edilen jeneratörden ve şebeke geriliminden alabilecek şekilde çalışacaktır. * Besleme geriliminin test edilen jeneratörden veya şebekeden alınmasını sağlayacak 1 (bir) adet seçici anahtar bulunacaktır. * Cihaz besleme geriliminin şebeke veya jeneratörden alındığını gösteren 2(iki) farklı renkte olan 2 (iki) adet lamba olacaktır. * Aşağıdaki en az alt maddelerde belirtilen birimler PLC ile yönetilecektir. 1. Odalarda belirtilen yük kademeleri, 2. Ortam iç sıcaklığı, 3. Hava akış ölçümü, 4. Cihazda alt maddelerde belirtilen arıza ve/veya hataları belirten uyarı ışıkları olacaktır. 5. Fanlar çalışmıyor arızası, 6. Aşırı sıcaklık arızası, 7. Besleme voltajı arızası, 8. Kabindeki şalt odası kapı açık arızası,
Enerji ve Güç Ölçüm Yapısı :
a. Her bir odadaki/bölmedeki yük bankası için 1 (bir) adet en az 250 (ikiyüz elli) kW’ lık' tan 4 (dört) adet ve birden fazla odadaki yük değerlerinin kullanılması durumlardaki ölçümlerde kullanlıması amacıyla en az 1000 (bin) kW' lık 1 (bir) adet olmak üzere toplamda 5 (beş ) adet özellikleri alt maddelerde belirtilen enerji analizörü olacaktır. 1. Giriş sinyali 3 (üç) faz 380 ±%5 (üç yüz seksen artı eksi yüzde beş) VAC için 50 ±%5 (elli artı eksi yüzde beş elli) Hz olacaktır. 2. Giriş sinyali 1 (bir) A ile 5 (beş) Amper aralığında veya bu aralığı kapsayan daha geniş bir aralıkta olacaktır. 3. Besleme gerilimi 220 (iki yüz yirmi) VAC ve 50 ±%5 (elli artı eksi yüzde beş elli) Hz ile uyumlu olacaktır. 4. Dış muhafaza koruması TS 3033 EN 60529 göre IP 52 veya IP 51 olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir. 5. Çalışma sıcaklık en az -5 (eksi beş) °C ile 50 (elli) °C aralığında olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahüt edilecektir. 6. RS232 veya RS485 iletişim portuna sahip olacaktır. 7. Besleme gerilim için biri faz diğeri nötr olmak üzere 2 (iki), ölçüm yapabilmek için 3 (üç) adet akım ve 3 (üç) adet gerilim giriş portuna sahip olacaktır. 8. 3 (üç) faz- 3 (üç) telli dengeli ve dengesiz yük, 3 (üç) faz-4 (dört) telli dengeli ve dengesiz yük ölçümü yapabilme özelliğine sahip olacaktır. 9. Ekranı aydınlatmalı ve LCD özellikte olacaktır. 10. Ölçüm ayarlamaları ve ölçüm sonuçlarını görmeyi sağlayan yönlendirme butonlarına sahip olacaktır. 11. 3 (üç) fazlı giriş sinyalinde her bir faz akımı (I1, I2 ve I3), üç faz akımının ortama değeri Iavg ve anma akım In değerlerini ölçecektir. 12. 3 (üç) fazlı giriş sinyallerinde her bir fazın efektif gerilim değeri, 3 (üç) fazlı sistemlerde fazlar arası gerilim (U12, U23 ve U31) ve üç faz gerilimin ortama değeri Uavg değerini ölçecektir. 13. 3 (üç) fazlı giriş sinyallerinde fazlar arası açı (φ12, φ23 ve φ31) değerleri değerlerini ölçecektir. 14. 3 (üç) fazlı giriş sinyallerinin en az 20 (yirmi) Hz ile 400 (dört yüz) Hz aralığındaki frekans değerini değerlerini ölçecektir. 15. 3 (üç) fazlı giriş sinyallerinin 0 (sıfır) ile 1 (bir) arasındaki PF (Power Factor) değerini değerlerini ölçecektir. 16. 3 (üç) fazlı giriş sinyallerinin S,P ve Q gücü ölçecektir.
DİĞER HUSUSLAR | :
Garanti | : | En az 2 (iki) yıl olacaktır.
Kalite Belgeleri | : | CE Belgesi ve ISO 9001
Kılavuz ve Katalog | : | Kullanım kılavuzu, bakım ve onarım kılavuzu, yerleşim ve sistemin (elektrik pano, rezistif yük, soğutma fanı, kontrol kumanda, enerji analizör, PLC kontrol kumanda) elektrik/elektronik bağlantı devre şemaları
Montaj: | : | Yüklenici firma; idarenin göstereceği yere montajını yapacak ve üniteyi devreye alıp, çalışır olarak teslim edecektir.
Eğitim | : | Yüklenici firma tarafından en az 2 (iki) personele iki saatlik kullanıcı eğitim verilecektir.
imza
Zafer AKGÖL
Müh.Yb.
Etüt ve Prj.Böl.A.
imza
Hüsamettin YİĞİTTÜRK
De.Me.Elkt.Y.Müh.
Etüd.Prj.Ks.
imza
Emrah İstemi BÜYÜKİNCE
Bkm.Bçvş.
Jeneratör Ynl.Ks.

## REZİSTİF YÜK KADEMELERİ
Rezistif Yük Bankaları Değer Kademeleri
Kademe Sırası | Rezistif (P) Güç Değeri | Rezistif Yük Miktarı
Kademe 1.a | 1 (bir) kW | 1 (bir) Adet
Kademe 2.a | 2 (iki) kW | 1 (bir) Adet
Kademe 2.b | 2 (iki) kW | 1 (bir) Adet
Kademe 3.a | 5 (beş) kW | 1 (bir) Adet
Kademe 4.a | 10 (on) kW | 1 (bir) Adet
Kademe 4.b | 10 (on) kW | 1 (bir) Adet
Kademe 5.a | 20 (yirmi) kW | 1 (bir) Adet
Kademe 6.a. | 50 (elli) kW | 1 (bir) Adet
Kademe 6.b. | 50 (elli) kW | 1 (bir) Adet
Kademe 6.c | 100 (yüz) kW | 1 (bir) Adet
Toplam | 250 (iki yüz elli) kW | 10 (on) Adet
Odadaki Yük Bankası Değerleri ve Adetleri