## YAĞ AYIRICI ÜNİTE (JENERATÖR) (hidden)
YAĞLI ATIK SU AYRIŞTIRMA ÜNİTESİNE AİT YAZILI AÇIKLAMALAR (JENERATÖR) (TEKNİK BİLGİ PAKETİ)
1. | STOK NUMARASI | :
2. | MALZEME İSMİ | : | Yağlı Atıksu Ayrıştırma Ünitesi
3. | KULLANILDIĞI ATÖLYE | : | Jeneratör Yenileştirme Atölyesi
4. | MİKTARI | : | 1 Adet
5. | TEKNİK ÖZELLİKLERİ | :
| Ebatları (Uz. x En x Yük.) cm | : | En az 150 x 75 x 125 cm
| Çalışma Şekli | : | Otomatik çalışma olacaktır.
| Kapasite (m³/gün) | : | En az 10 m³/gün
| Hacim (lt) | : | 1150 lt
| Ünite Tipi | : | Prizmatik Tip (Yatay) ZEMİN ÜSTÜ
| Malzeme | : | St-37 kalite
| Malzeme Kalınlığı | : | 4 mm
| Boyama ve Kaplama | : | Sa 2,5 sınıfında kumlanmış yüzeye epoksi astar + son kat uygulaması.
| Kirli Su Giriş Ölçüsü | : | 1 1/2" (Küresel Vana)
| Çıkış Ölçüsü |  | 2" (Küresel Vana)
| Çalışma Voltajı | : | 220 /380 V
Ünitenin Fiziksel Yapısı:
- Ünite en az üç bölümlü ve yer üstünde çalışmaya uygun model olacaktır. - Ünite tortu ve çamur ile temas eden yüzeyler prüzsüz olacaktır. - Her bölme üzerinde sızdırmaz kapaklar olacaktır. - Ünitenin atıksu beslemesi zemin altında bulunan atık su rögarından atık su terfi pompası ile yapılacaktır. - Pompa kendinden şamandıralı ve paslanmaz malzeme olacaktır. - Çamur/Tortular için geçme ve kolay sökülüp değiştirilebilir ve yıkanabilir giriş filtre tertibatı olacaktır. - Çamur ve tortular için susuzlaştırma ünitesi - Atık su giriş yön değiştirme ve akış difüzyon yapısı
Kontrol Ünitesi:
Cihaza bağlı tüm ekipmana kumanda edebilecek kabiliyette ve çalışma/durma ledleri ile izleme yapılabilir özellikte olacaktır.
6. | DİĞER HUSUSLAR | :
| Garanti | : | En az 2 yıl olacaktır.
| Kalite Belgeleri | : | Sistemde kullanılan ekipmanlar CE Belgesi, TS9001 ve ISO belgeleri
Montaj: Yüklenici firma; Yüklenici firma idarenin göstereceği yere montajını yapacak Ünitenin montajının yapılacağı alanda proje çalışmasını yapacak ve hazırlamış olduğu projeyi 6'ncı Ana Bkm.Fb.Md.lüğü (BALIKESİR) onayına sunacaktır. Proje onayına müteakip üniteyi devreye alma ve çalışır olarak teslim edilmesi yüklenici firmaya aittir. Ünitenin çalışmasına yönelik her türlü alt yapı işçiliği 6’ncı Ana Bkm.Fb.Md.lüğüne ait olup yapılacak faaliyetler Yüklenici firma tarafından hazırlanacak projede belirtilecektir. Montajda kullanılacak mobil vinç, manlift, forklif gibi ekipmanların temini Yüklenici firmaya aittir.
| Eğitim | : | En az 2 personele iki saatlik eğitim verilecektir.
(İMZALI)
Seyfettin YILMAZ
Mak.Y.Müh.
Proje Mühendisi

## YAĞ AYIRICI ÜNİTE (SÖK-YIKAMA) (hidden)
YAĞLI ATIK SU AYRIŞTIRMA ÜNİTESİNE AİT YAZILI AÇIKLAMALAR (SÖKME-AYIKLAMA) (TEKNİK BİLGİ PAKETİ)
1. | STOK NUMARASI | :
2. | MALZEME İSMİ | : | Yağlı Atıksu Ayrıştırma Ünitesi
3. | KULLANILDIĞI ATÖLYE | : | Sökme Ayıklama Atölyesi
4. | MİKTARI | : | 1 Adet
5. | TEKNİK ÖZELLİKLERİ | :
| Ebatları (Uz. x En x Yük.) cm | : | En az 150 x 100 x 125 cm
| Çalışma Şekli | : | Otomatik çalışma olacaktır.
| Kapasite (m³/gün) | : | En az 15 m³/gün
| Hacim (lt) | : | 1500 lt
| Ünite Tipi | : | Prizmatik Tip (Yatay) ZEMİN ÜSTÜ
| Malzeme | : | St-37 kalite
| Malzeme Kalınlığı | : | 4 mm
| Boyama ve Kaplama | : | Sa 2,5 sınıfında kumlanmış yüzeye epoksi astar + son kat uygulaması.
| Kirli Su Giriş Ölçüsü | : | 1 1/2" (Küresel Vana)
| Çıkış Ölçüsü |  | 2" (Küresel Vana)
| Çalışma Voltajı | : | 220 /380 V
Ünitenin Fiziksel Yapısı:
- Ünite en az üç bölümlü ve yer üstünde çalışmaya uygun model olacaktır. - Ünite tortu ve çamur ile temas eden yüzeyler prüzsüz olacaktır. - Her bölme üzerinde sızdırmaz kapaklar olacaktır. - Ünitenin atıksu beslemesi zemin altında bulunan atık su rögarından atık su terfi pompası ile yapılacaktır. - Pompa kendinden şamandıralı ve paslanmaz malzeme olacaktır. - Çamur/Tortular için geçme ve kolay sökülüp değiştirilebilir ve yıkanabilir giriş filtre tertibatı olacaktır. - Çamur ve tortular için susuzlaştırma ünitesi - Atık su giriş yön değiştirme ve akış difüzyon yapısı
Kontrol Ünitesi:
Cihaza bağlı tüm ekipmana kumanda edebilecek kabiliyette ve çalışma/durma ledleri ile izleme yapılabilir özellikte olacaktır.
6. | DİĞER HUSUSLAR | :
| Garanti | : | En az 2 yıl olacaktır.
| Kalite Belgeleri | : | Sistemde kullanılan ekipmanlar CE Belgesi, TS9001 ve ISO belgeleri
Montaj: Yüklenici firma; Yüklenici firma idarenin göstereceği yere montajını yapacak Ünitenin montajının yapılacağı alanda proje çalışmasını yapacak ve hazırlamış olduğu projeyi 6'ncı Ana Bkm.Fb.Md.lüğü (BALIKESİR) onayına sunacaktır. Proje onayına müteakip üniteyi devreye alma ve çalışır olarak teslim edilmesi yüklenici firmaya aittir. Ünitenin çalışmasına yönelik her türlü alt yapı işçiliği 6’ncı Ana Bkm.Fb.Md.lüğüne ait olup yapılacak faaliyetler Yüklenici firma tarafından hazırlanacak projede belirtilecektir. Montajda kullanılacak mobil vinç, manlift, forklif gibi ekipmanların temini Yüklenici firmaya aittir.
| Eğitim | : | En az 2 personele iki saatlik eğitim verilecektir.
(İMZALI)
Seyfettin YILMAZ
Mak.Y.Müh.
Proje Mühendisi

## VİDALI KOMPRESÖR
TANK ÜSTÜ VİDALI KOMPRESÖR HAVA KURUTUCU AİT YAZILI AÇIKLAMALAR (TEKNİK BİLGİ PAKETİ )
1. | STOK NUMARASI | :
2. | MALZEME İSMİ | : | Tank Üstü Vidalı Kompresör -Hava Kurutucu
3. | KULLANILDIĞI ATÖLYE | : | Turbo-Şarj Postası
4. | MİKTARI | : | 1 (bir) Adet
5. | TEKNİK ÖZELLİKLERİ | :
| Max. Çalışma Basıncı (bar) | : | 13 (on üç) bar
| Kapasite (m³/dk) | : | En az 1,1 (bir virgül bir) m³/dk olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.
| Motor Gücü (kw) | : | En az 11 (on bir) kw olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.
| Soğutma Sistemi | : | Hava Soğutmalı
| Soğutucu Fan Türü | : | Axial veya Motor arkası fan olacaktır.
| Min./Max. Ortam Çalışma Sıcaklığı | : | 0-50 (sıfır tire elli) °C olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.
| Ana Motor Koruma Sınıfı | : | TS 3033 EN 60529 standardına göre en az IP55 olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.
| Ana Motor Verimliliği Sınıfı | : | En az IE3 olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.
| Ses Seviyesi | : | En fazla 70 (yetmiş) dB olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.
| Çalışma Voltajı ve Frekansı | : | 380±% 5 (üç yüz seksen artı eksi yüzde beş) V ve 50±%5 (elli artı eksi yüzde beş) Hz olacaktır.
| Boya | : | Elektrostatik Toz Boya olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.
| Basınç Hava Çıkış (R") | : | 3/4" ölçüsünde olacaktır.
| Tank Hacmi | : | 500±10 (beş yüz artı eksi on) Litre olacaktır.
Çalışma Şekli:
* Kompresör, basınç ayar değerleri ayar basıncına ulaştığında otomatik olarak duracak, düşük basınç seviyesine geldiğinde otomatik olarak devreye girecektir.
Elektrik Panosu:
* Elektrik Panosu, aşırı akım ve elektrik kaçaklarına karşı hem kendini hem de kullanıcıyı korumak üzere topraklama ve koruma sistemine sahip olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir. * Elektrik Panosunda, elektrik sisteminin komple elektriğini kesen ana şalter ve acil durdurma butonu bulunacaktır. * Elektrik Panosu TS 3033 EN 60529 standardına göre en az IP 55 koruma sınıfına sahip olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.
Kabin Koruması:
* Kompresör kabin koruması; bakım ve kontrol işlemleri ve servis hizmeti alınırken, kabin kapaklarının her biri kolayca sökülüp takılabilen yapıda, mekanik kilitlemeli olacaktır. * Kabin ses yalıtımılı olacaktır, gürültü seviyesi en fazla 70 (yetmiş) dB olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.
Hava Emiş Filtresi:
* Kompresörün hava emiş filtresi malzemesi kağıt elamanlı olacaktır.
Yağ Filtresi:
* Yağ Filtresi siklon tipi olacaktır.
Hortum Bağlantıları
* Kompresörün hortum veya bağlantılarında maksimum çalışma basıncı altında kesin sızdırmazlık olacaktır.
Kontrol Ünitesi:
* LCD veya Dijital ekranlı olacaktır. LCD veya Dijital ekran üzerinden kompresörün çalışma durumu, basınç ve sıcaklık değerleri, bakım zamanları, kompresörün arıza kayıtları, yağ, yağ filtresi, hava filtresi ve seperatör filtre elemanlarının değişim zamanları takip edilebilir olacaktır.
Kurutucu:
* Kompresör ile birlikte soğutmalı kurutucu olacaktır. * Kapasitesi en az 1,1 (Bir virgül bir) m³/dk olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir. * Kurutucunun giriş ve çıkış filtreleri olacaktır. Giriş ve çıkış filtrelerinde otomatik veya manuel tahliye sistemi olacaktır. * Kurutucun kontrol ünitesi; LCD veya Dijital ekranlı, micro işlemci kontrollü akıllı elektronik kart olacaktır. LCD veya Dijital ekran üzerinden periyodik bakım uyarı zamanı özelliği, yüksek giriş sıcaklığı uyarı özelliği, yüksek ortam sıcaklığı uyarı özelliği, donmaya karşı erken uyarı özelliği, kondanser tıkanması uyarı özelliği, tahliye süresi ayar özelliği, tahliye testi özelliği olacaktır. * En az 3/4" hava bağlantısı olacaktır. * Çiğ noktası 3-10(üç tire on) °C arasında olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.
Dijital Kontrol Donanımı:
* İç Basınç ve İşletme Basınç Göstergesi * Dijital Sıcaklık Göstergesi * Dijital Çalışma Saati Göstergesi * Dijital Uyarı Sistemi * Start/Stop Butonları * Acil Durdurma Butonu
Emniyet Donanımı:
* Yüksek Basınç Emniyet Valfi * Yüksek Basınç Devre Kesici * Aşırı Sıcaklık Devre Kesici * Kompresörü yükte bırakmayan gecikmeli Start/ Stop Sistemi * Ana Motor ve Fan Motoru Sigortaları * Ana Motor ve Fan Motorunun Aşırı Akım Teknikleri * Faz Sırası ve Kontrol Rölesi * Boşta Çalışmada Durdurma Zaman Rölesi
Özellikler:
* Monoblok Yağ Tankı * Tüm sistemde soğutma ve havalandrma * Radyatör çıkışında davlunbaz çıkışı ve koruma * Ses izalasyonu için tüm iç gövde özel yalıtım süngeri ile kaplanmıştır. * Sistemi toz ve parçacıklara karşı koruyan özel temizlenebilen elyaf filtre * Yağ değişiminde boşaltmayı kolaylaştıran vana ve hortum
6. | DİĞER HUSUSLAR | :
| Garanti | : | En az 2 yıl olacaktır.
| Kalite Belgeleri | : | CE Belgesi
Montaj: Yüklenici firma; idarenin göstereceği yere montajını yapacak ve üniteyi devreye alıp, çalışır olarak teslim edecektir.
| Eğitim | : | Yüklenici firma tarafından en az 2 (iki) personele iki saatlik kullanıcı eğitimi verilecektir.
imza
Zafer AKGÖL
Müh.Yb.
Etüt ve Prj.Böl.A.
imza
Selda TEK
Mlz.Müh.
Etd.Prj.Ks.