## YAPILACAK İŞLER WC-BANYO
45'NCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ ISI MERKEZİ BAKIM-ONARIM YAPILMASI İŞİ
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
S.NU. | POZ NU. | İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI | MİKTARI | BİRİMİ | ÖZELLİKLERİ
1 | Özel-1 | Fuel-oil yakıt pompaları değiştirilecektir. | 2 | ad | İşin tamamında kullanılacak her türlü malzeme TSE/ISO standartlarına uygun olacaktır.
2 | Özel-2 | Degazor su besleme sistemindeki oransal kontrol cihazının duyargası değiştirilecektir. | 1 | ad
3 | Özel-3 | Kondens tankı su besleme hattında yer alan pnömatik kelebek vana değiştirilecektir. | 1 | ad
4 | Özel-4 | Buhar kazanlarının üzerinde yer alan manometreler değiştirilecekir. | 4 | ad
5 | Özel-5 | Buhar kazanlarının üzerinde yer alan sıcaklık sensörleri değiştirilcektir. | 4 | ad
6 | Özel-6 | Buhar kazanı kontrol panosu metal fırın boyalı CE sertifikalı olacaktır. |  | ad
7 | Özel-7 | Kazanlar üzerinde mevcut menhol ve handhol kapak contaları değiştirilecek,kapakların sit yüzeyleri taşlanacak ve kazanların farklı noktalarından saç kalınlıkları ölçülerek korozyon testleri yapılacaktır. |  | ad
8 | Özel-8 | Kazanların flanşlı bağlantı noktalarında ki contalar,spral sarımlı çelik contalar ile değiştirilcektir. |  | ad
9 | Özel-9 | Kazan üzerinde yer alan otomasyon cihazlarının fonksiyon testleri yapılacaktır.Cihazlar yerlerinden sökülerek mekanik olarak temizlikleri yapılacak ve yeniden montajlanacaktır. |  | ad
10 | Özel-10 | Alev ve duman borularının iç kısımlarında ki kurumlar temizlenecektir. |  | ad
11 | Özel-11 | Emniyet ventileri soğuk basınç testine tabi tutulacaktır.Set başıncında açmayan emniyet ventileri kalibrasyonu yapılacak ve yeniden yerine montajı yapılacaktır. |  | ad
12 | Özel-12 | Baca sandıkları açılarak içerde bulunan kurumlar temizlenecektir. |  | ad
13 | Özel-13 | Patlama kapağı ve monhol deliklerinden kazanın suyla temas eden iç kısımları kontrol edilip gerekli işlemler yapılacaktır. |  | ad
14 | Özel-14 | Kazan içerisi ve menhol delikleri temizlenecektir. |  | ad
15 | Özel-15 | Besi suyu emiş hattı üzerinde bulunan pislik tutucular sökülerek filitreler temizlenecektir. |  | ad
16 | Özel-16 | Kazan kapak fitilleri yenileri ile değiştirilecektir. |  | ad
17 | Özel-17 | Brülörün namlusu sökülerek,ateşleme ve iyonizasyon elektrotların temizlikleri yapılacaktır. |  | ad
18 | Özel-18 | Yanma başlıkları temizlenecek,fan kontrolu yapılacak ve yakıt hattı genel kaçak kontrolu yapılacak. |  | ad
19 | Özel-19 | Hava ve yakıt karışımları kontrol edilerek,optimizasyon işlemleri yapılacaktır. |  | ad
20 | Özel-20 | Brülörün çalıştırılarak baca gazı emisyon ölçümü yapılacak ölçüm değerleri çıktı alınarak ilgili personele teslim edilecektir. |  | ad
21 | Özel-21 | Buhar kazanı kontrol panosu ve kablolama kazan sisteminin su seviyesi besi suyu dolum pompaları, buhar sıcaklığı baca gazı sıcaklığının kontrol ve çalışmasını sağlayacak şekilde dizayn edilecektir. Pano metal fırın boyalı CE sertifikalı olacaktır. Elektrik malzemleri TSE/ISO standartlarına uygun kaliteli malzeme kullanılcaktır. Mevcut pano, kablolar ve kablo kanalları demonte edilerek sistem yenilenecektir. |  | ad
22 | Özel-22 | Kazan emniyeti için kullanılacak olan oransal ve on-off su seviye kontrol cihazları, basınç presostatları, basınç transmitteri ve sıcaklık sensörlerinden gelen bilgiler ayrı ayrı röleler üzerinde geçirilecek ve olası düşük su seviyesi yüksek buhar basıncı gibi riskli ve brülörün çalışmaması gereken durumlarda brülörün start komutu kesilecektir. aynı zamanda brülörün besleme enerjisi bu rölelerin üzerinde geçirileceği için, olası röle yapışması veya cihazlardan birinin yanlış bilgi vermesi gibi durumlardada sistem kapanacaktır. buhar ve baca gazı sıcaklıklarını ölçebilmek için uygun noktlara 4 Adet PT100 sıcaklık sensörleri konulacaktır. | 4 | ad
23 | Özel-23 | Tüm sistem aktif olrak işlemesi sağlanacak idare tarafından belirlenen ısı merkezi sorumlu personeline tazeleme eğitimi verilecektir. |  | ad
24 | Özel-24 | Kazan refrakterleri kontrol edilecektir. |  | ad
25 | Özel-25 | Yukarıda belirlenen iş kalemleri tahmini bakım-onarım faaliyetlerini kapsamakta olup,yüklenici tarafından toplam Özel-24 Md.ve tüm sistem aktif olarak işlemesi sağlanacaktır hükmü gereğince sistemlerin faal hale getirilmesi için yapılacak olan olası bakım-onarım faaliyetleri kapsamında ilave ücret talep edilmeyecektir. |  | ad