ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- BİRİNCİ BÖLÜM 		: GENEL HUSUSLAR

- İKİNCİ BÖLÜM 	: TEKNİK HUSUSLAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM         : KONTROL VE MUAYENE METOTLARI İLE GARANTİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM    : POZ TARİFLER

- BİRİNCİ BÖLÜM

- GENEL HUSUSLAR

1..	İŞİN TANIMI VE SÜRESİ

“1962-KRG-KAR-005 ALBÜM NUMARALI TAŞINMAZIN ELEKTRİK TESİSATI BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ.” İşi; onaylı projelerinde gösterilen elektrik işlerinin teknik şartnamede anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi işidir. Bu iş en geç 45 iş gününde teslim edilecektir.

- 1.1.	UYGULAMA ESASLARI

1.1.1. İnşaat kapsamında yapılacak tüm elektrik tesisatı işleri bu şartname ve onaylı projesi kapsamında yapılacaktır. Yapılacak tüm işlerde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı_Elektrik Genel Şartnamesi ve TEDAŞ Malzeme Yönetim Dairesi Teknik Şartnameleri esas alınacaktır. İmalatların poz tariflerinde yeterli bilgi bulunmaması halinde söz konusu şartnamelerdeki açıklamalar geçerlidir.

1.1.2. Onaylı projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır.

1.1.3. Onaylı proje teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususlar ortaya çıkması halinde teknik şartname esas alınacaktır. Teknik şartnamede belirtilmeyen veya detaylı tarif edilmeyen hususlarda onaylı projesine uygun olarak yapılacaktır.

1.1.4. Onaylı projelerin uygulanması ve ilgili resmi mercilerden onay alınmasını gerektiren veya kabul muayene ve devreye alma işleri için talep edilebilecek tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

1.1.5. Yüklenici firma işe başlamadan önce mevcut altyapıyı (su hattı, tafics hattı, elektrik hattı, kanalizasyon hattı, v.s.) detaylı bir şekilde inceleyecek, binaların topraklama tesisatı yapımı için kanal kazılması esnasında mevcut altyapıya zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbirleri alacaktır. Binaların inşaat sahasında herhangi bir altyapı tesisi olması halinde, kontrol teşkilatının talimatı doğrultusunda yüklenici firma tarafından ücret talep edilmeksizin mevcut altyapı tesisi deplase edilecektir. Mevcut altyapıya zarar verilmesi halinde kontrol teşkilatının talimatı doğrultusunda zarar gören kısım derhal onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir.

1.1.6. Elektrik şebekesinin yenilenmesi ve mevcut şebekenin söküm işleri kışla en az süre elektriksiz kalacak şekilde planlanacaktır. Sökülen malzemeler tutanakla birliğe teslim edilecektir.

1.1.7. Çalışma sahasındaki her türlü iş güvenliği önlemleri yüklenici tarafından alınacak olup yüksekte çalışma ekipmanları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

1.1.8. Kullanılacak Tüm elektrik ( zayıf ve kuvvetli akım )  tel ve kabloları, alev iletmez, alev aldığında zehirli gaz üretmez tip izolasyona sahip olacaktır. Yüklenici firmalar kablo testlerini yaptıracak ve tutanaklarını İdareye teslim edecektir.

1.1.9. Yüklenici; projelerde, teknik şartnamelerde belirtilen hususların kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya mahalli şartlara, usullere ve kaidelere uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise idareyi yazıyla ikaz edecektir. İşin sonunda ikaz etmediği, herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa, müteahhidin bu hususu düzeltmesi için yapacağı masrafa karşılık hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

1.1.10. Kasa ve buatlar TS pr EN 60670 normuna haiz (yanmaz) olacaktır.(İdarenin talep etmesi durumunda sahada montajı yapılacak kasa-buattan numune alınacak ve standart ilgili kuruluşta test ettirilecektir, söz konusu bedel yüklenici tarafından ödenecektir.

1.1.11. Genel teknik şartname, 11.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren ‘Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik ’ (73/23/AT) kapsamında yer alan TS EN 61386-22(alev yaymayan ve mavi renkte) standartlarına uygun orijinal hammaddeden üretilmiş elektrik tesisat boruları ( 10 atü ) kullanılacaktır. (Kullanılacak borunun üzerinde; boru tipi, boru cinsi, üretici firmanın ismi ve TSE logosu olacaktır. İdarenin talep etmesi durumunda sahada montajı yapılacak borudan numune alınacak ve standart ilgili kuruluşta test ettirilecektir, söz konusu bedel yüklenici tarafından ödenecektir.)

İKİNCİ BÖLÜM

2.	TEKNİK HUSUSLAR

2.1.	GENEL HUSUSLAR

- Yapılacak olan işlerin şartnamede belirtilmeyen hususları Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri ve Temmuz 2007 tarihli Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının 23 sayılı Genel Teknik Şartnamesi ile ilgili TSE ve yönetmeliklere uygun olarak yapılacaktır.

- Elektrik İşlerinde kullanılacak malzemelerin firma seçimi için firma katalogları ve sertifikaları onaya sunulacaktır.

- Tüm tesisatlar aşağıdaki yönetmeliklere uygun olarak yapılacaktır.

- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik,

- Asansör Yönetmeliği (95/16 AT)

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – Mak. Emniyeti Yön. (98/37/AT)

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği.

- Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.

2.1.13. Elektrik projesi esas olmakla birlikte bundan sonraki tüm maddeler imalat aşamasında sağlanacaktır. Teknik şartname içindeki maddeler arasında herhangi bir uyuşmazlık bulunduğu takdirde kontrol tarafından uygulamaya esas karar verilecektir.

2.1.14.  Ana Kolan Hattı bina yüzeyinden gidecektir ve kanal içerisine alınacaktır.

2.1.15. Projede ve mahal listesinde belirtilmese dahi yangın ihbar butonu ve sireni yapılacaktır.

2.1.16.  Sökülecek lambiriler yerine uygun şekilde montajı yapılacaktır. Demontaj sırasında hasar verilmesi durumunda yüklenici sorumludur.

2.1.17. Yapılacak boya ve alçı işleri 1. Sınıf olacaktır.

2.1.18. Mevcut elektrik hatlarının demontajı yapılacaktır.

2.1.19. Yeni yapılacak elektrik hatları için kanal açılacak, sıva ve boya yapılacak.

2.2.	PANOLAR

- Panolara ait Genel Hususları aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır.

- Panolar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu yönetmelik ve şartname hükümlerine uygun olarak imal edilecektir.

- Pano imalatı öncesinde, projesinde verilen tek hat şeması/yükleme cetveline uygun imal edilecektir.

- Panolarda tüm giriş-çıkış koruma ve kontrol ekipmanları ile bağlantı klemensleri projesine uygun şekilde etiketlenecektir. Etiketler silinmez özellikte olacaktır. Kablo işaretlemesinde kullanılan etiketler kolayca sökülemeyecek özellikte olacaktır.

- Tüm panoların görünür bir yerinde projesinde gösterilen pano ismi büyük punto harflerle yazılacaktır.

- Panolarda kullanılacak sac aksam teknolojisine uygun şekilde işlemden sonra monte edilecektir.

- Panolar imalat şekli itibariyle kısa devrelerin yol açabileceği termik ve dinamik zorlanmalara dayanıklı olacaktır.

- Tüm panolarda mutlaka faz, nötr ve toprak baraları (projesinde gösterilen bağlantı şekline uygun olarak) bulunacaktır. Kullanılacak baralar elektrolitik bakırdan mamul ve projesinde belirtilen ebatta dikdörtgen kesitli olacaktır. Baralar kesit ve montaj itibariyle kısa devrelerin yol açabileceği termik ve dinamik zorlanmalara dayanıklı olacaktır.

- Baraların gövdeden izolasyonu için izolatörler veya levha pertinaks kullanılabilecektir.

- Toprak baraları pano gövdesine metal kulaklar vasıtasıyla direkt irtibatlı olacaktır. Birbirini takip eden tüm panolar için bu irtibat sağlanacaktır.

- Pano içindeki tüm baralar boyanarak ve/veya özel izole kılıf ile işaretlenecektir. İşaretlemede aşağıdaki sistem kullanılacaktır.

- - R fazı	1	Kahverengi

- - Nötr	N	Açık mavi

- - Toprak	PE 	Sarı-yeşil

- İzole kılıflar baralarda ve pano içinde oluşacak sıcaklık derecelerinde bozulmayacak ve zaman içinde deformasyona uğramayacak özellikte olacaktır.

- Kontrollük tarafından istenmesi durumunda kablolar düzgün bir görünüm sağlama amacıyla pano içinde tesis edilecek plastik kanallar içinde toplanabilir. Ancak bu durumda ısınma nedeniyle oluşabilecek akım kapasitesi azalması vb. faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

- Pano içi yardımcı devre kabloları uygun kesitte (asgari 1.5mm2) siyah yalıtkanlı NHXMH tipte olacaktır. Bu kablolar güç kablolarından ayrı olarak gruplanacak ve plastik kanal, kablo spirali vb. aksesuarlar yardımıyla döşenecektir. Ayrıca kapak üzerinde tesis edilecek tüm ekipman bağlantısı da NHXMH tipi kablolar ile yapılacaktır.

- Panolara giriş-çıkış kabloları için üstten veya alttan girişli olmasına göre değişen şekilde ray tipi klemens grubu tesis edilecektir.

- 10mm2 ye kadar olan kablo bağlantıları tesis edilecek klemens grubu ile sağlanacak.

- Çok iletkenli kabloların klemenslere irtibatı için mutlaka kablo pabucu kullanılacaktır.

- Toprak ve nötr baralarına kablo irtibatı için 16mm2 ye kadar olan kablolarda bara irtibat klemensleri kullanılacaktır. 16mm2 üzerindeki bağlantılarda kablo pabuçları ile direkt baraya bağlantı yapılacaktır.

- Panolarda klemens haricinde yapılan ek noktaları iyice temizlenmiş, temas direnci en aza indirilmiş yüzeylerle yapılacaktır.

- Tesis edilecekleri iklim şartlarına uygun olarak doğal veya cebri havalandırma imkanı bulunacaktır. Gerekli görülmesi durumunda termostatlı ısıtıcı tesis edilecektir.

- Tüm panolarda elektrikli ekipman montajı için DIN ray veya delikli montaj plakaları kullanılacaktır.

- Kapaklar ile pano gövdesini ve conta ile birbirinden ayrılmış metal kısımları irtibatlamak için 6mm2 den az olmamak üzere örgülü izoleli iletkenler kullanılacaktır.

- Pano içindeki iletken kısımları doğrudan dokunmaya karşı izole etmek amacıyla  tüm iletkenler, şalter bacakları vb. bölümler şeffaf pleksiglaslı kapaklarla   muhafaza altına alınacaktır.

- Pano gövdesinin metal kısımları ile akım taşıyan iletkenler arasında hava aralığı hiçbir şart altında 15mm’nin altında olmayacaktır.

- Pano içi yerleşim planlanırken ileride olabilecek muhtemel ilaveler göz önüne alınarak kablo ve şalt cihazları için en az %20 kullanılabilir rezerv boşluk bırakılacaktır.

- Panolarda kabloların döşenmesini müteakip giriş-çıkış için kullanılan rakorlar macunla doldurularak tıkanacaktır.

- Panolarda kapak üzerinde bağlantı şemalarının bulunacağı cep bulunacaktır. Panoya ait bağlantı şemaları kabulden önce 3 takım olarak hazırlanacak ve 1 takımı bu cebe konulacak, kalanlar ise kontrolluğa teslim edilecektir.

- Dikili tip panolar yetkili olmayan kişilerin de ulaşabileceği yerlerde tesis edilecekse koruma sınıfı en az IP54 olacaktır.

Yapıda bulunacak tüm kapaklar kontrollüğün onaylayacağı tipte kilit mekanizması ile donatılacaktır.

  - ŞALTERLER VE SİGORTALAR

2.3.1. Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın beslenmesi ve kontrolünde kullanılacak alçak gerilim koruma ve kumanda ekipmanının özellikleri ve montajı ile ilgili bölümleri kapsar.

2.3.2. Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50Hz frekansta trifaze veya monofaze alternatif akımda nominal gerilimi 1000V’a kadar olan ve projesinde belirtilen nominal akım değerlerinde çalışacak şalter ve sigorta ekipmanını kapsar.

    - Tüm şalter ve sigortalar TSE standartlarına uygun olacaktır.

2.3.4. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

2.3.5. Tüm şalter ve sigortalar üzerinde etiketleme için uygun yerler bulunacak, ayrıca ilgili ekipman tablolar üzerinde de etiketlenecektir.

    - Kaçak Akım Koruma Röleleri

2.3.7. Kaçak akım koruma şalterleri, diferansiyel sistemde çalışan ve kendi bünyesinde anahtarlama ekipmanı bulunan tipte olacaktır.

2.3.8. Kaçak akım eşik değeri, insan koruması için en çok 30mA, yangına karşı koruma için en az 300mA olacaktır.

2.3.9. Peş peşe bağlanan aynı eşikli kaçak akım şalterleri selektivite amacıyla zaman gecikmeli tipte olacaktır. Ancak 30mA insan koruma eşiği için gecikmeli tip kullanılmayacaktır.

2.3.10. Kaçak akım koruma şalterleri üzerinden cihazın açık konumu gözlenebilecektir. Ayrıca üzerinde bulunan test butonu ile hata simülasyonu yapılarak şalterin çalışması kontrol edilebilecektir.

2.3.11. Kaçak akım şalterleri en az koruyacakları devrenin akım değerinde veya üstünde akım değerlerinde tesis edilecektir. Nominal akımda açma-kapamayı problemsiz olarak gerçekleştirecektir.

2.3.12. Monofaze devrelerde iki kutuplu (1F+1N), trifaze devrelerde dört kutuplu (3F+1N) olarak tesis edilecektir.

2.3.13. Kaçak akım koruma şalterleri, geçici süreli ve tesadüfi oluşan hatalarda istenmeyen açmalara karşı korumalı olacaktır.

    - Şalterin kısa devre dayanımı en az 10kA olacaktır.

2.3.15. Şalterler DIN raya monte edilebilir özellikte olacaktır. Tasarım itibariyle akım taşıyan kısımlara el değmeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.

2.3.16. Kaçak akım koruma şalterleri aşırı akım ve kısa devreye karşı mutlaka uygun amperajda bir anahtarlı otomatik sigorta veya termik manyetik otomatik şalter ile korunacaktır.

Her pano girişinde projede olmasa bile giriş sigortası gücünde KAKŞ konulması zorunludur.

    - Anahtarlı otomatik sigortalar

    - Anahtarlı otomatik sigortalar, DIN raya monte edilebilen tipte olacaktır.

    - Tüm sigortalar termik ve manyetik açma işlevine sahip olacaktır.

    - Aynı kutup sayısına sahip tüm sigortalar aynı ebatta olacaktır.

2.3.22. Projede aksi belirtilmedikçe tablo giriş ve ana kolon sigortaları 10kA kısa devre kesme kapasitesinde (U veya C eğrisi), linye sigortaları 6kA kısa devre kesme kapasitesinde (L eğrisi) olacaktır. Ancak bazı özel ekipmanın besleme linyelerinde ekipman imalatçısının isteğine uygun olarak 6kA (G eğrisi) sigortalar kullanılabilecektir.

2.3.23. Sigortaların tahrik koluna pano kapağı veya tablo örtü kapakları açılmadan ulaşılabilecektir.

2.3.24. Sigortalar, tasarım itibariyle akım taşıyan kısımlara el değmeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.

  - KABLOLAR

- Yapıda elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın beslenmesi ve kontrolünde kullanılacak alçak gerilim kablolarının özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar.

- Bu bölümde yapılan tanımlamalar trifaze veya monofaze alternatif akımda nominal gerilimi 1000V’a kadar olan ve projesinde belirtilen iletken kesitlerine sahip PVC izoleli kablo ekipmanını kapsar.

- Tüm kablolar TSE standartlarına uygun olacaktır.

- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

- Tüm kablo iletkenleri bakırdan mamul olacak, aksi belirtilmedikçe alüminyum iletkenli kablo kullanılmayacaktır.

- Gerilim düşüm hesapları ve kablo akım taşıma kapasiteleri imalat sırasında, imalatçı firma verilerine, kablo döşeniş şekillerine, besleyeceği ekipman özelliklerine, ortam sıcaklığına ve son uygulama şekline göre yeniden tahkik edilecektir. Kesit değişikliği gerekmesi durumunda kontrolluğun onayı alınacaktır.

- NYY tipi kablolar projesinde belirtilen kesitte ve sayıda bakır iletkenli olacak, her iletken PVC izole malzemesi kullanılarak izole edilecek ve PVC dış kılıfla kaplanacaktır. Birden fazla iletkenli kablolarda iletkenler ile dış kılıf arasında dolgu malzemesi kullanılacaktır.

- Projede aksi gösterilmedikçe N2XH tipi kablolar ana tablodan tali tablolara enerji dağıtımında (kolon dağıtımı), dış aydınlatma besleme kablosu ve mekanik ekipman besleme kablosu olarak kullanılacaktır.

- Kablolar, dahili mekanlarda kablo rafı içinde veya sıva üstünde kroşelerle tesis edilecek, harici kullanımda toprak altına gömülmeye ve/veya beton kanal içinde kullanılmaya uygun olacaktır.

- NHXMH kablolar VDE 0250-214, N2XH kablolar VDE 0276-604 esaslarına göre imal edilmiş olacaktır.

- Bu kablolar halojenden arındırılmış olacaktır.

- Halojenden arındırılmış kablolar IEC 1034-2, IEC 754-2, IEC 332-3 test sertifikalarına sahip olacaktır.

- Anahtarlar

- Bu bölümde yapılan tanımlamalar monofaze alternatif akımda 250V nominal gerilime 10A nominal akıma sahip anahtarları kapsar.

- Tüm anahtarlar TSE standartlarına uygun olacaktır.

- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

- Anahtarlar kullanılacakları hacme uygun özellikte sıva altı veya sıva üstü montajına uygun olacaklardır.

- Rutubetli yerlerde kullanılacak olan anahtarlar etanş özellikte (min. IP44) olacaktır.

- Anahtarların çalışması sessiz olacaktır.

- Anahtar gövdesi kendinden sönen sert PVC’den veya porselenden mamul olacaktır. Kontaklar gümüş kaplı olmalıdır. Bağlantı yerleri vidalı veya sıkıştırmalı geçmeli tipte olacak ve en az 2.5mm2 kesite kadar iletken bağlanabilecektir.

- Anahtarlar, projede veya kontrollük tarafından aksi belirtilmedikçe bitmiş döşemeden 110cm. yüksekliğe monte edilecektir.

- Yan yana tesis edilecek anahtarlar projesinde belirtilmemiş olsa dahi kombine kasa içinde tesis edilecektir.

- Anahtarların ön kapak rengi ve görünüşü dekorasyon ile uyumlu olacak ve kontrollük tarafından belirlenecektir.

  - PRİZLER

- Bu bölümde yapılan tanımlamalar monofaze alternatif akımda 250V, trifaze alternatif akımda 500V nominal gerilime, 16A/20A nominal akıma sahip prizleri kapsar.

- Tüm prizler TSE standartlarına uygun olacaktır.

- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

- Prizler kullanılacakları hacme uygun özellikte sıva altı veya sıva üstü montajına uygun olacaklardır. Projesinde gösterilen yerlerde kapaklı prizler kullanılacaktır.

- Tüm prizler topraklı tip olacaktır.

- Rutubetli yerlerde kullanılacak olan prizler etanş özellikte (min. IP44) olacaktır.

- Prizlerin gövdesi kendinden sönen sert PVC’den veya porselenden mamul olacaktır. Kontaklar gümüş kaplı olmalıdır. Bağlantı yerleri vidalı veya sıkıştırmalı geçmeli tipte olacak ve en az 2.5mm2 kesite kadar iletken bağlanabilecektir.

- Prizler, projede veya kontrollük tarafından aksi belirtilmedikçe bitmiş döşemeden 40cm. yüksekliğe monte edilecektir.

- Yan yana tesis edilecek kuvvetli akım ve zayıf akım prizleri projesinde belirtilmemiş olsa dahi kombine kasa içinde tesis edilecektir.

- Prizlerin ön kapak rengi ve görünüşü dekorasyon ile uyumlu olacak ve kontrollük tarafından belirlenecektir.

- Buat ve Kasalar

- KA ve ZA tesisatında kullanılan buatlar ve armatür-anahtar-priz kasalarının özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar.

- Tüm buat ve kasalar TSE standartlarına uygun olacaktır.

- Sıva altı tesisatta, tuğla-ytong vb. duvarlı inşaatlar, brüt beton, tünel kalıp beton perdeli inşaatlar ve alçı panel duvarlı inşaatlar için ayrı özelliklerde olmak üzere uygun buat ve kasalar kullanılacaktır.

- Tüm buat ve kasalar termoplastik malzemeden mamul, alevi iletmeyen özellikte olacaktır. Tercihen tüm elemanlar 650ºC’ye kadar sıcaklığa dayanıklı olacaktır.

- Anahtar ve priz kasaları yapıda tesis edilecek anahtar ve priz tipleri için uygun ebatlarda olacaktır.

- Tavanda armatür montajı için bu amaçla imal edilmiş özel kasalar kullanılması tavsiye edilir. Bu kasalar kablo çıkışının yanı sıra armatürün tavana asılması içinde kullanılacağından askı kancasına sahip olmalı ve askı kancası en az asılacak armatürün 5 katı ağırlığa kadar taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. Ancak taşıma kapasitesi hiç bir zaman 10kg. altında olamaz.

- Duvarda aplik tip armatür montajı için bu amaçla imal edilmiş özel kasalar kullanılması tavsiye edilir. Bu kasalar kablo çıkışı yanı sıra armatürün montajı için kullanılacağından bünyesinde gerekli montaj delikleri bulunmalıdır.

- Armatür, anahtar ve priz kasaları projelendirme şekli itibariyle buat amacıyla da kullanılıyorsa, bu amaçla özel imal edilmiş derin kasalar kullanılacaktır. İrtibat için kesinlikle ekipman terminalleri kullanılmayacak, ayrıca klemens tesis edilecektir.

- Tüm buatlar kullanılacakları bağlantı noktası için uygun sayıda kablo/boru giriş deliğine sahip olacaklardır. Buatlarda imalat harici delik açılmayacaktır.

- Buatlar içinde aşırı ısınma, dolayısıyla yangın tehlikesini engellemek amacıyla imalatçısı tarafından belirtilenden fazla sayıda klemens tesis edilmeyecek, ayrıca belirtilenden fazla sayıda ve büyük kesitte kablo girişi yapılmayacaktır.

- Buatlar içinde tesis edilecek klemensler porselen veya sıkıştırmalı tip plastikten mamul olacaktır. 4mm2 ye kadar kablolarda tesis edilecek klemensler buat içinde serbest olarak tesis edilebilecektir. 6mm2 ve üzeri kesitte kablolarda klemensler kesinlikle buat içinde uygun şekilde sabitlenmelidir.

- Buatlar, projede veya kontrollük tarafından aksi belirtilmedikçe tavandan 30cm. aşağıda monte edilecektir.

- Projelendirme şekli itibariyle toplu buat (klemens kutusu) kullanılacak hacimlerde bu amaçla özel imal edilmiş termoplastik malzeme veya sacdan mamul özel buatlar kullanılacaktır. Bu buatlar içinde ekipman bağlantısı için raya montajlı sıra klemensler, nötr ve toprak bağlantısı için baralar (projesine uygun olarak) tesis edilecektir. Kutunun sac olması durumunda gövde de topraklanacaktır.

- Buat ve kasaların montajı sırasında sıvaya göre çok derinde veya dışarıda kalmamalarına dikkat edilecektir. yan yana tesis edilecek buat ve kasalarda aynı aralıkla montaj için gerekli yardımcı parçalar kullanılacaktır. Ayrıca ilgili buat ve kasalar düşeyde aynı hizada tesis edilecektir. Aynı hacimdeki ekipmanın yatayda da aynı hizada olmasına özen gösterilecektir.

- Hizasız ve çok derinde ve/veya sıvanın dışına taşmış olarak monte edilmiş buat ve kasalar yüklenici tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir.

- Sıva üstü tesisat yapılan hacimlerde darbe olasılığı olmayan hacimlerde bakalitten mamul, darbe olabilecek yerlerde metal buatlar kullanılacaktır. Metal buatlar mutlaka topraklanacaktır.

- Sıva üstü tesisat buatları kablo girişi için rakorlu olacak, tüm kablo giriş delikleri imalatın bitmesinden sonra uygun bir şekilde toza ve suya karşı izole edilecektir.

- Borular

- Bu bölüm, yapıda KA ve ZA tesisatında kullanılan PVC ve galvanizli sac boruların özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar. Tüm borular halogenfree olacaktır.

- İdare tarafından aksi belirtilmedikçe her bir kuvvetli akım kablosu için 20mm kangal veya spiral boru, zayıf akım kablolarında 2 adet kablo için 1 adet 20mm kangal veya spiral boru kullanım yerine göre kullanılacaktır. Bina içinde 20mm’de ince boru idare onayı olmadan kullanılmayacaktır.

- Tüm borular TSE standartlarına uygun olacaktır.

- Yapıda kabloların döşemeden geçirilmesi veya özel koruma altına alınması gereken yerlerde galvanizli sac borular, diğer sıva altı tesisat yapılan bölümlerde ise sert PVC borular kullanılacaktır.

- Tüm borular standartlarda belirtilen iç ve dış çaplar ile et kalınlığına sahip olacaktır.

- Borular, içinde sonlandığı buat, kasa veya tablo içinden mutlaka görülebilir ve ulaşılabilir şekilde monte edilecektir.

- Boruların birbirine eklendiği veya dirsek yapığı yerlerde bu amaçla imal edilmiş ara malzeme (fitings) kullanılacaktır. Borular döşenirken keskin köşeler oluşmasına izin verilmeyecek, ayrıca kablaj sırasında kablonun yalıtkan kısmının sıyrılmasına olanak verebilecek montaj şekillerinden kaçınılacaktır.

- Borulama betondan önce yapılırsa, beton dökülürken mutlaka kontrol edilecek ve herhangi bir şekilde delinme veya tıkanma olmasına izin verilmeyecektir. Betondan sonra tüm borular tekrar kontrol edilecek ve varsa tıkanmış bölümler temizlenecek veya değiştirilecektir.

- Borunun döşeli olduğu hattın 30m. yi geçmesi durumunda imalat ve kablo çekme kolaylığı açısından ara buat tesis edilecektir.

- Dilatasyon geçişlerinde kullanılacak borular fleksible özellikte olacaktır. Yapıda olabilecek esnemelere karşı rezervli tesis edilecektir.

- Tüm metal borular topraklanacaktır.

- Projeler üzerinde aksi belirtilmedikçe aşağıda verilen boru seçim cetveline göre belirlenen çapta borular kullanılacaktır.

- Borular duvarlarda mutlaka dikey veya yatay olarak döşenecektir. Yatayda tesis edilen borular zorunluluk olmadıkça bitmiş döşemeden en az 250cm. yüksekte veya buat hizasında tesis edilecektir.

  - ENERJİ DAĞITIMI, AYDINLATMA ve KUVVET TESİSATI

- Bu bölüm, yapıda enerji dağıtımı, aydınlatma ve kuvvet tesisatı ile ilgili bölümleri kapsar.

- Kablolar kullanılacağı güzergaha uygun boyda tek parça olacaktır. Kesinlikle eklenmiş parça kablolar kullanılmayacaktır. Şayet kablo güzergahı, mevcut kablo makara uzunluğundan fazla ise en az sayıda ek yapılarak gereken uzunluk sağlanacaktır. Ekler daima müdahale edilebilir noktalarda ve tekniğine uygun olacaktır.

- Kullanılacak tüm kablolar renk kodlamasına sahip olacaktır. Bütün tesiste kullanılacak renk kodlaması aynı olacaktır.Bütün kablolar pano girişlerinde linye numaralarıyla etiketlenecektir.

- Tüm nötr kabloları izoleli tip olacak ve kesinlikle toprak iletkeni olarak kullanılmayacaktır.

- Aydınlatma ve priz linyeleri ayrı olacak ve ayrı sigortalarla korunacaktır. Projesinde gösterilen veya 1. maddede belirtilen yönetmeliklerde belirtilen istisnalar durumunda aydınlatma ve prizler aynı linyeye bağlanabilir.

- Tesisatta kullanılacak klemensler, kullanılacağı kablo kesitine uygun şekilde erimeyen ve yanmayan malzemeden mamul olacaktır. Bu amaçla bakalit veya porselen klemens kullanılacaktır.

- Yüklenici iş bitiminde tüm tabloların tam yük altında faz dengelemesini son duruma göre tahkik edecek ve varsa gerekli düzeltmeleri yapacaktır.

- Normal anahtar ile kumanda edilen aydınlatma sortilerinde 1. sorti normal aydınlatma sortisi, diğer sortiler ise paralel aydınlatma sortisi kabul edilecektir.

- Komütatör anahtar ile kumanda edilen aydınlatma sortilerinde ilk iki sorti komütatör aydınlatma sortisi, diğer sortiler ise paralel aydınlatma sortisi kabul edilecektir.

- Vaevien anahtarlar ile kumanda edilen aydınlatma sortilerinde 1. sorti vaevien aydınlatma sortisi, diğer sortiler ise paralel aydınlatma sortisi kabul edilecektir.

- Trifaze anahtarlama elemanı ile kumanda edilen, linye hattı trifaze, sorti hatları trifaze veya monofaze olan, ilk üç aydınlatma sortisi bir trifaze sorti, diğer sortilerin her biri ise trifaze paralel sorti kabul edilecektir.

- Her tek fazlı ve güvenlik hatlı priz, besleme hattı ile birlikte, bir güvenlik hatlı priz sortisi kabul edilecektir.

- Her tek fazlı ve güvenlik hatlı kapaklı priz, besleme hattı ile birlikte, bir güvenlik hatlı antigron kapaklı priz sortisi kabul edilecektir.

- Sıva Altı Tesisat

- Sıva altı elektrik tesisatı hologenfree borular içinden yapılacaktır. Halogenfree borular TSE belgesine haiz olacaktır. Tesisatta kesinlikle PE boru kullanılmayacaktır.

- Halogenfree borular yatay ve düşey yönelimde tesis edilecek, kesinlikle çapraz geçiş yapılmayacaktır.

- Üçten fazla Halogenfree boru yan yana döşenmeyecek, döşenmesi gereken yerlerde üçlü gruplar oluşturulacak ve gruplar arasında en az 5 cm. mesafe bırakılacaktır. Zorunluluk durumunda borular üzerinde sıva teli tesis edilecek ve tel için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

- Dilatasyon geçişlerinde iletkenler fleksible spiral borular içinde tesis edilecek, ayrıca esnemelere karşı kabloda pay bırakılacaktır.

- Sıva altı tesisatta kablolama, kontrollükçe aksine görüş belirtilmedikçe, birinci badana sonunda yapılacaktır.

- Tüm borular bağlandıkları kasa ve buat içinden görünür ve ulaşılabilir şekilde sonlandırılacaktır.

- Anahtar-priz-buat vb. ekipman yükseklikleri, kontrollükçe aksi belirtilmediği takdirde, projesinde gösterilen şekilde olacaktır.

- Tüm anahtar-priz ve buat gibi ekipman yatayda aynı hizada olacaktır. Ayrıca buatlar ile ilgili anahtar-priz düşeyde aynı hizada olacaktır.

- Buat ve kasalar çarpık, sıvadan taşmış ve çukurda kalmış olmaları durumunda bilabedel yüklenici tarafından düzeltilecektir.

- Dairesel buatlara dörtten fazla boru girişi yapılmayacak, daha fazla giriş gerektiren durumlarda kare buat kullanılacaktır. Tüm buat kapakları klipsli tip olacaktır.

- Buat kapakları yüklenici tarafından duvar ile aynı renkte iki kat boya ile boyanacaktır. Boyama işlemi kapaklar monte edilmeden önce yapılacak ve son kat boyanın bitmesinden sonra kapaklar yerine takılacaktır. Kesinlikle duvar boyası sırasında buat kapakları takılı olmayacaktır.

- Anahtar-priz ve armatür kasalarının buat olarak kullanılması gereken durumlarda derin kasa tesis edilecek, irtibat ayrı bir klemens grubu ile yapılacaktır. Kesinlikle armatür-anahtar-priz bağlantı klemensleri irtibat klemensi olarak kullanılmayacaktır.

- Yan yana tesis edilecek anahtar-priz vb. ekipman projesinde belirtilmemiş olsa dahi kombine tip tesis edilecektir. Bu amaçla kasalar kombine montaja imkan verecek özellikte olacaktır.

- Sıhhi tesisat arızasında elektriksel tehlike yaratabilecek bölgelerde elektrikli ekipman ile kabloları tesis edilmeyecektir.

Yüklenici beton dökülmesi sırasında elektrik borularının zarar görmemesi için gerekli önlemleri almakla sorumludur.

  - TOPRAKLAMA

- Yapıda elektrik sisteminin güvenli işlemesini sağlamak ve personeli korumak amacıyla bir topraklama  sistemi tesis edilecektir.

- Tesis edilecek tüm ekipman yürürlükteki zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara uygun olacaktır.

- Topraklama Tesisatı

- Yapıda bulunan tüm prizler, metal gövdeli aydınlatma armatürleri, metal pano karkasları, kablo rafları, kablo tavaları, mekanik tesisat ekipmanları ve metal yapı elemanları topraklanacaktır.

- Topraklama sistemleri TEDAŞ koşullarına ve Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır. Yetkili kuruluşlardan alınacak onaylı ölçüm sonuçları ve uygundur belgeleri idareye verilecek olup topraklamanın yetersiz olması durumunda yüklenici gerekli bütün işlemleri yapmakla yükümlüdür

- Bara özellikleri Alçak Gerilim Tesisatı bölümünde anlatılan şekilde olacaktır. Projesinde gösterilen şekilde çıplak bakır iletkenler ile ana topraklama sistemi tesis edilecek ve ana topraklama barasında sonlandırılacaktır. Topraklama iletkenleri sert çekilmiş, som bakırdan mamul olacaktır. Hareketli parçaların irtibatı için fleksible bakır kablolar kullanılacaktır.

- Kesintisiz güç kaynağından beslenen elektronik ekipmanı normal sistemde oluşan bir hatanın darbe etkisinden korumak için ayrı bir topraklama sistemi tesis edilecektir. Sistem ana barası KGK ana tablosu içinde tesis edilecektir. Bara özellikleri Alçak Gerilim Tesisatı bölümünde anlatılan şekilde olacaktır. Projesinde gösterilen şekilde yalıtkanlı bakır iletkenler (NYA veya NYY tek damarlı kablo) ile topraklama sistemi tesis edilecek ve UPS topraklama barasında sonlandırılacaktır. Hareketli parçaların irtibatı için fleksible NYA-F tipi kablolar kullanılacaktır.

- Ana topraklama baraları tüm bağlantıları alabilecek büyüklükte olacaktır. Montaj sırasında kısa devre manyetik etkileri göz önünde bulundurulacak ve bara en az üç noktadan sabitlenecektir.

- Topraklama iletkenlerinin birbirine irtibatı sağlam bir şekilde uygun klemens veya lehimle yapılacak, kesintisiz iletkenliği sağlanacaktır.

- Topraklama baralarının toprak irtibatı için  topraklama seti tesis edilecektir. Toprak elektrotları som bakırdan mamul olacak, uçlarında çakmayı kolaylaştırmak için özel sertleştirilmiş koni biçiminde başlık bulunacaktır. Toprak elektrodu üst hizası 80 cm. derinlikte olacak şekilde gömülecektir. Elektrotlar 1,5m. uzunluğunda 20mm. çapında olacaktır. Elektrotların topraklama iletkeni ile bağlantısı için kızıl döküm özel kelepçeler kullanılacak ve montajdan sonra kelepçeler korozyona karşı korunacaktır. Topraklama iletkeni olarak 100mm² kesitinde galvaniz lama 80cm. derinlikte toprak kanal içine döşenecektir. Ayrıca merkez binalar panoları topraklaması için galeri içinde 50x5mm bakır bara izolatörler vasıtasıyla duvarda tesis edilecek ve panolara 2x70mm² bakır iletken ile bağlantı sağlanacaktır.

- Yapıda kaçak akım koruma şalterleri/röleleri (diferansiyel tip) kullanılması nedeniyle tüm nötr iletkenleri izoleli tip olarak tesis edilecektir. Kesinlikle nötr iletkeni toprak iletkeni olarak kullanılmayacak ve herhangi bir şekilde topraklama sistemine bağlanmayacaktır.

- UPS sistemi topraklamasının ayrı olması nedeniyle yan yana tesis edilecek şebeke-jeneratör ve UPS tali tabloları ayrı kasalar içinde tesis edilecektir. Tali tablo gövdeleri elektriksel olarak birbirinden izole olacak ve ayrı kablolar ile topraklama sistemine irtibatlandırılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

- KONTROL VE MUAYENE METOTLARI İLE GARANTİ

- Kontrol Metotları

- İş Mahallinde kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite, standart, proje, keşif ve teknik şartnamelere uygun olacaktır.

- Tüm malzemeler kontrollüğün oluru ve İdarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır.

- Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacaktır. Kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacak, imalatçı firmanın yedek malzeme garantisi ve bakımı gerektiren malzemeler için geçici kabulden sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirtilen süre kadar bakım şartlarını belirtir bakım ve onarım taahhütnamesini onay esnasında verecek olup bu işle ilgili olarak herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

- İmal edilecek malzemelerin detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onayını müteakip imalata başlanacaktır. Gecikmeden dolayı doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu imalatın gecikmesinden dolayı yüklenici hiçbir hak iddia edemeyecektir.

- Teklif edilen malzemeler için birer adet örnek verilecek herhangi bir sebeple verilemeyen malzemelerde test sonuçlarını içeren kataloglar verilecektir.

- Şantiyeye gelen bütün malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden birer nüsha öncelikle kontrollüğe verilecektir. Orijinal sevk irsaliyesi verilmeyen ve onayı alınmayan hiçbir malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.

- Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri idareye teslim edilecektir.

- Geçici kabul ile ilgili tüm harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Muayene Metotları (Ölçüm ve Testler)

- İşin seyri esnasında, kontrol mühendisince binada bulunan herhangi bir sistemin test yapılması istenildiğinde, yüklenici tüm alet edevatı temin ederek gerek kontrollükle beraber ve gerekse ilgili kurumlara tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere test ettirmek zorundadır.

- Elektriksel maddeler, ekipmanlar ve tesisatın işaretlenmesini ve etiketlenmesini içermektedir. Aşağıda, bunlarla sınırlı olmamakla beraber, elektriksel işaretleme parçaları için gereken şartlar bulunmaktadır: Yeraltı elektrik kablo işaretleri, Kablo yolları, kablo ve iletkenler için işaretleme etiketleri, Kullanım talimatı işaretleri, İkaz ve uyarı işaretleri, Ekipman etiket ve işaretleri

- Aşağıda belirtilen kısımlara (projesinde mevcut olması durumunda) yukarıdaki etiketleme ve işaretleme yürürlükteki standartlara göre yapılacaktır.

- Panolar için her kesicinin kontrol ettiği öğelerin açık işaretlemesini ve çerçeveli devre şemaları verilecektir. Etiketleri, gösterilen yerlere ve görülmesi kolay ve ekipmanların işletim veya tamirlerini zorlaştırmayacak noktalara yerleştirilecektir.

- Garanti

- Yüklenici işin kesin kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur.

- Binada bulunan tüm sistemleri eksiksiz çalışır durumda tesis edecek, işin geçici kabulünü müteakip Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirtilen süre kadar kullanma hatası dışındaki arızaları derhal ücretsiz olarak gidermekle sorumludur.

- Tamiri gerektiren parçaların tamiri bir ay içerisinde giderilmezse, bu işin garanti süresi bir ay uzatılır ve bu süre içinde tamiri yapılmayan parçalar, piyasadan idarece yüklenici namına yaptırılarak müteahhidin teminatından kesilecektir.

- Yüklenici ilgili kısım teknik şartnamelerinde ayrıca belirtilmemiş olsa bile bütün sistemlere ait garanti belgelerini geçici kabul tarihinden itibaren garantisi başlamak kaydıyla idareye teslim edecektir.

Ayrıca belirtilmediği sürece tüm malzemelerin garanti süresi minumum 2 yıl olacaktır

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

#### POZ TARİFLERİ

1-POZ NO: 35.160.3331

NORMAL SORTİ

Linye ve sorti hatları tamamen etanj malzeme ( buat, anahtar, klemens vb.) ile linye hatları 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme iş yerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması. Normal sorti ( linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.

2-POZ NO: 35.160.3332

KOMUTATÖR SORTİ

Linye ve sorti hatları tamamen etanj malzeme ( buat, anahtar, klemens vb.) ile linye hatları 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme iş yerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması. Komutator sorti ( linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.

3-POZ NO: 35.160.3334

PARALEL SORTİ

Linye ve sorti hatları tamamen etanj malzeme ( buat, anahtar, klemens vb.) ile linye hatları 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme iş yerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması. Paralel sorti ( linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.

4-POZ NO: 35.160.3401

HALOJEN FREE KABLOLU PRİZ SORTİSİ

Halojen free alev yaymaz boru içerisinde linye ve sorti hatları TS EN 60332-1-2 TS EN 60754-1/2 VE TS EN 61034-2 standartlarına uygun en az 2,5 mm2 kesitte faz nötr ve güvenlik hatlı prizde faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS EN 60445’a göre renklendirilmiş plastik izoleli(HO7Z,07Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, priz her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple priz sortisi yapılması. (TS EN 61386-1/21/22 standartlarına uygun CE uygunluk işareti ile  işaretlendirilmiş halogen free alev yazmaz boru sorti fiyatına dahildir.

5-POZ NO: 35.170.1105

LED TAVAN ARMATÜRÜ

Gövdesi en az 0,5 mm çevresi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi. Sıva üstü min. 60x60 ebatlarında LED’li tavan armatürü ( ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)

6-POZ NO: 35.160.3331-D

DEMONTAJ

Normal sorti ( linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nxhmh) malzemeyle) hatlarının demontajı.

7-POZ NO: 35.160.3332-D

DEMONTAJ

Komutatör sorti ( linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nxhmh) malzemeyle) hatlarının demontajı.

8-POZ NO: 35.160.3333-D

DEMONTAJ

Paralel sorti ( linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nxhmh) malzemeyle) hatlarının demontajı.

9-POZ NO: 35.160.3401-D

DEMONTAJ

Priz sorti ( linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nxhmh) malzemeyle) hatlarının demontajı.

10-POZ NO: 35.115.1003

KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 2*63 A.E KADAR(30MA)

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine,  şartnamelere  ve  standartlara  uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr  hattı üzerinde  oluşan hata akımı  hissederek  10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini  montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

11-POZ NO: 35.115.1043

KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 2*63 A.E KADAR(300MA)

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine,  şartnamelere  ve  standartlara  uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr  hattı üzerinde  oluşan hata akımı  hissederek  10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini  montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

12-POZ NO: 35.140.1304

BORUSUZ OLARAK SERBEST  DÖŞENEN TOPRAKLAMA HATLARI 16 MM2

Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil

- 13-POZ NO: 35.750.4002

TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK)

Ø 20 mm. çapında en az 3 m. uzunluğunda elektrolitik bakır çubuğun işyerinde temini, toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın vidalanması, çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diş açılarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinliğe gömülmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine termo kaynak ile bağlanması, çubukların pvc kapaklı menhol içine alınması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

- 14-POZ NO: 35.105.1313

63 A’E KADAR ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALAR ( 10 KA KESME KAPASİTELİ)

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 10 kA kısa devre kesme kapasiteli 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı her nevi malzeme ve işçilik dahil.İniş iletkenlerinin 0,5 m.si toprak içinde kalmak üzere 3 m.lik 20 mm.lik galvanizli demir boru içine alınması (3 m.den fazla boru kullanıldığında bedeli ayrıca ödenir) İletkenin boru içinde kalan kısmının boruya temasını önlemek gayesi ile PVC veya benzeri bir izolasyon maddesi ile izole edilmesi ve yıldırım düşmesi anında transformatör gibi çalışmasını önlemek üzere bir noktadan boruya iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene klemensi bütün malzemenin işyerinde temini ve montajı her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

- 15-POZ NO: 35.105.1210

16 A’E KADAR ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALAR ( 6 KA KESME KAPASİTELİ)

- Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 6 kA kısa devre kesme kapasiteli 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı her nevi malzeme ve işçilik dahil.

16-POZ NO: 35.170.1101

LED TAVAN ARMATÜRÜ

Gövdesi en az 0,5 mm çevresi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi. Sıva üstü min. 30x30 ebatlarında LED’li tavan armatürü ( ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)

17-POZ NO: 35.170.1801

LED GLOP ARMATÜRÜ

Gövdesi alüminyum veya sacdan imal edilmiş, opal polikarbon kapaklı, armatürün işyerine temini her nevi malzeme işçilik ve montajı dahil. Led glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w ( en az IP 40 koruma dercesine sahip olan)

18-POZ NO: 35.140.3134

YVV (NYY) TİPİ 1 KV YER ALTI KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTI TESİSİ ( 2x10)

TSE IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 kv yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi.

19-POZ NO: 35.140.3133

YVV (NYY) TİPİ 1 KV YER ALTI KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTI TESİSİ ( 2x6)

TSE IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 kv yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi.

20-POZ NO: 35.100.1101

DİKİLİ TİP GALVENİZ SAC PANOLAR

Ölçüsü en az 400 mm olan galveniz dikili tip sac pano (1. Pano)

21-POZ NO: 48.690.2002-A

KANAL AÇILMASI VE SIVA

Mevcut duvar içinde elektrik ve telefon kablo muhafaza borularının döşenmesi için kanal açılması ve sıva yapılması.

18-POZ NO: 15.540.1247

İÇ CEPHE BOYASI

Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım mat boya yapılması.

Rıdvan YILMAZ

MS.2019-SÖZ.410

Elk. Müh.

Recep Can VARIR

Topçu Tğm.

Hiz.Brl.K.V.

Fatih KURT

Bkm.Yzb.

Des.Gr.K.V.

ONAY

Galip AKÇAM

Bakım Albay

Bakım Fabrika Müdürü