KLİMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNİK ŞARTNAME/EVSAF

1.	GENEL

  - Klima; DIN, TSE, ISO, CE, BS’den en az birine uygun olacaktır. Uygunluk; ürün veya ambalaj üzerinde gözle muayene edilecektir.

  - Klima, 3 (üç) yıl kompresör ve 3 (üç) yıl bakım onarım ve servis hizmetleri içeren cihaz garantili olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından muayene kabul esnasında yazılı olarak taahhüt edilecektir. Garanti belgesi olmayan malzemelere yüklenici Garanti Taahhütnamesi verecektir. Arızalara garanti kapsamında en geç 3 iş günü içerinde müdahale edilecektir.

  - Klimanın, kullanım ve bakım kataloğu Türkçe veya İngilizce olacaktır.

  - Teslim edilecek olan klima kalem bazında tek marka ve model olarak teslim edilecektir.

  - Klimanın yerinde montajı yetkili servis tarafından yapılacak, sağlam çalışır durumda teslim edilecek ve garanti işlemi başlatılacaktır.

  - Klima, piyasada kabul görmüş markalara ait olacaktır. Malzemeler evsafta belirtilen ebatlarda ve özelliklerde olacaktır. Yüklenici firmanın teslim etmeye getirdiği klima evsafı karşılaması durumunda daha üst özelliklere sahip olması durumunda kabul edilecektir.

  - Klimalar 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir. Teslim edilmeyen her gün için sözleşme bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında ceza kesilecektir.

  - Alınan malzemeler Girne Asker Hastanesi Baştabipliğinin göstereceği ilgili yerlere yüklenici tarafından ücretsiz kurulacaktır. Daha sonra kurulacak malzemelerin montajında yüklenici ekstra ücret talep etmeyecektir.

  - Klimalar en az A enerji sınıfında olacaktır.

  - Garanti süresince teminatı iade edilmeyecektir.

2.	KLİMA SPLİT:

2.1.	KLİMA GENEL ÖZELLİKLERİ;

2.1.1.	Klimaların ömrüne ve kullanılmasına etki edecek kırık, çatlak, boya ve kaplama dökülmesi, paslanma, eğrilik veya imalat hatası olan malzemeler kabul edilmeyecektir.

2.1.2.		Yüklenici, klimalara ait KKTC’de bakım ve onarım hizmeti verilebilmesi için yetkili servis bulunduğuna dair belgeyi (Servisin Kendisine Ait Olma Şartı Aranmayacaktır) aslı veya tasdikli suretlerini muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonuna verecektir.

2.1.3.	Klimaların metal yüzeyleri, korozyona ve neme duyarlı kısımları boya veya kaplama maddeleri ile korunmuş olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

2.1.4.		Yüklenici klimalar ile birlikte kullanım kılavuzu, mekanik ve elektrik aksam detay şemaları ile bakım/ onarım el kitabı ve parça kataloglarını her bir klima ile birlikte verecektir.

2.1.5.	 Klimalar piyasada kabul görmüş standart nakliye ambalajlarında bulunacak ve ambalajlar açılmamış olacaktır.

2.1.6. 	Klima aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olacaktır.

# 2.2.	TEKNİK ÖZELLİKLERİ;

2.2.1.   Klimalar, Split klima olacaktır.

2.2.2.	Klimaya ait tanıtıcı bilgiler ( malzeme adı, modeli, markası, çalışma voltajı, ısıtma ve soğutma kapasiteleri, kullanılan soğutucu akışkan cinsi ve miktarı, çalışma akımı ) cihazın üzerinde veya bulunduğu paket veya ambalajın üzerinde yazılı olacaktır.

2.2.3.	Klimalar en az 220- 240 ( iki yüz yirmi tire iki yüz kırk ) V AC gerilim aralığında çalışabilir olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

2.2.4.	Klimalar en az 49–51 Hz ( kırk dokuz tire elli bir ) frekans aralığında çalışabilir olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

2.2.5.	Klimalarda kullanılacak soğutucu gaz R410A veya yürürlükteki ozan tabakasının incelten maddelere ilişkin yönetmeliğine uygun olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

2.2.6.	Klimalar, soğutma ve ısıtma yapabilecektir.

2.2.7.	Elektrik kesilmelerinde devre dışı kalan klima, elektrik gelmesi durumunda otomatik olarak devreye girecektir. (auto – restart) Yüklenici bu hususu muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

2.2.8.	 Enerji kesintisinden önceki set değerlerini en az 5 (beş) saat süreyle hafızasında tutacaktır.Yüklenici bu hususu muayene esnasında taahhüt edecektir.

2.2.9.	 Enerji kesintisinden sonra enerji geldiğinde çalışmaya ayarlanan değerlerden devam edecektir.

2.2.10. Klimalarda ısıtma pompası (heat-pomp)  olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

2.2.11.  Klimaların iç ünitesinde, sökülüp temizlenebilen toz filtresi olacaktır.

2.2.12.  Klimaların en az alt maddelerde belirtilen fonksiyonları kablosuz uzaktan kumanda cihazı ile kontrol edilebilir olacaktır.

2.2.12.1. Klimaların açma ve kapama,

2.2.12.2. Sıcaklık ayarı,

2.2.12.3. Çalışma modu (ısıtma ve soğutma) seçimi

2.2.13.  Klimanın dış ünitesinde, buzlanmayı giderici otomatik defrost sistem olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

2.2.14.  Klimaların soğutma kapasiteleri, tiplerine göre Çizelge -1’de belirtildiği gibi olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

2.2.15. Klimaların ısıtma kapasiteleri, tiplerine göre Çizelge -1’de belirtildiği gibi olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

2.2.16. Klimaların iç ve dış ünitesi arasında yatay boruluma mesafesi tiplerine göre Çizelge -1’de belirtildiği gibi olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

2.2.17. Klimaların iç ve diş ünite arasında dikey boruluma mesafesi tiplerine göre Çizelge -1’de

belirtildiği gibi olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

2.2.18. Klimaların en yüksek fan hızında iç ünite gürültü seviyesi, tiplerine göre Çizelge1’de belirtildiği gibi olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

2.2.19. Klimaların en yüksek fan hızında dış ünite gürültü seviyesi, tiplerine göre Çizelge1’debelirtildiği gibi olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

2.2.20. Klimalar soğutma yaparken tiplerine göre en az Çizelge -1’de belirtilen çevre sıcaklıkları arasında çalışabilir olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

2.2.21. Klimalar, ısıtma yaparken tiplerine göre en az Çizelge -1‘de belirtilen çevre sıcaklıkları arasında çalışabilir olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

2.2.23. Teknik şartnamenin, 1.2, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.10, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.21 maddelerinde belirtilen belgelerin kontrolü yapılacaktır.

Çizelge–1 Klimaların Tip Özellikleri

| KRİTERLER | A enerji tip 12.000 (on iki bin ) BTU/ saat soğutma kapasiteli | A enerji tip, 18.000 (on sekiz bin ) BTU / saat soğutma kapa siteli | A enerji tip, 24.000 (yirmidörtbin ) BTU / saat soğutma kapa siteli | A enerji tip, 48.000 (kırksekizbin bin ) BTU/ saat soğutma kapasiteli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soğutma kapasitesi | 12000 BTU (Onikibin) (±%10) | 18000 BTU (onsekizbin) (±%10) | 24000 BTU (yirmidörtbin) (±%10) | 48000 BTU ( kırksekiz bin) (±%10) |
| Isıtma kapasitesi | En az 12000 BTU (on iki bin) (±%10) | En az 18000 BTU (on sekiz bin) (±%10) |  | En az 48000 BTU ( kırksekiz bin) (±%10) |
| Üniteler arası yatay borulama mesafesi en az | 10 (on) metre | 15 (on beş) metre |  | 15 ( on beş) metre |
| Üniteler arası dikey borulama mesafesi en az | 3 (üç) metre | 5 (beş) metre |  | 5 (beş) metre |
| Diş ünite gürültü seviyesi en fazla | 54 (elli dört) dBA | 57 (elli yedi) dBA |  | 70 (yetmiş) Dba |
| İç ünite gürültü seviyesi en fazla | 40 (kırk) d BA | 47 (Kırk yedi ) dBA |  | 47 (Kırk yedi) dBA |
| Soğutma yaparken çalışabileceği çevre sıcaklık ayarı | -3 santigrat derece (eksi üç) , +43 santigrat derece (kırk üç) | -3 santigrat derece (eksi üç) ,+43 santigrat derece (kırk üç) |  | -3 santigrat derece (eksi üç) ,+43 santigrat derece (kırk üç) |
| Isıtma yaparken çalışabileceği çevre sıcaklık aralığı | -10 santigrat derece ( eksi on) , +24 santigrat derece ( yirmi dört ) | -10 santigrat derece ( eksi on ), +24 santigrat derece (yirmi dört ) |  | -10 santigrat derece ( eksi on ) , + 24 santigrat derece ( yirmi dört ) |

2.2.24. Firmalar, tekliflerinin hangi markaya ait olduğunu İhale Komisyon Başkanlığına bildirecektir.

3.1.   İş bu teknik şartname/evsaf 4 (dört) sayfa ve bu madde dahil 3 (üç) ana maddeden ibarettir.

……/       /2020

Tamer AYDIN

Tabip Albay

Baştabip