## LAHİKA 1
......../........./.2019
LAHİKA 1
BİLGİ PAKETİ (MALZEMEDE BULUNMASI İSTENİLEN ÖZELLİKLER)
S. NO | MALZEMENİN CİNSİ | TEKNİK ŞARTNAME NO |  | TEKNİK ÖZELLİKLER | TEKNİK HUSUSLAR | MİKTARI |  | KDV HARİÇ BİRİM FİYATI
1 | CO2 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUM ÜNİTESİ VE TANKI |  | KARBONDİOKSİT TANKI 6 METRE KÜP. | EN AZ AŞAĞIDAKİ TEKNİK ÖZELLİKLERDE OLACAKTIR: | MALZEME KKTC BKM.FB.MD.LÜĞÜNDE İDARECE GÖSTERİLECEK YERE MONTAJI YAPILARAK VE İŞLETMEYE ALINARAK TESLİM EDİLECEKTİR. MONTAJ VE KURULUM İÇİN İHTİYAÇ DUYULACAK PERSONEL VE HER TÜRLÜ MALZEME YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR. 56'NCI BKM.FB.MD.LÜĞÜNE TESLİMİNİ MÜTEAKİP KKTC BKM.FB.MD.LÜĞÜNE NAKLİ KKTC BKM.FB.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAKTIR. MUAYENESİ KURULUM VE İŞLETMEYE ALINMASINI MÜTEAKİP KKTC BKM.FB. MD. LÜĞÜNDE YAPILACAKTIR. TANKA AİT TEST/KONTROL RAPORU, İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ TASDİKLİ GARANTİ BELGESİ VE "CE" BELGELERİ MUAYENE AŞAMASINDA İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. | 1 | AD
1. DİKEY TİP, KRİYOJENİK DEPOLAMA VE DOLUM AMACINA YÖNELİK -960C' DEN +500C 'YE KADAR KARBONDİOKSİT DEPOLAMAYA ELVERİŞLİ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEKTİR.
2. BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ PED 97/23/EC DİREKTİFİ VE EN 13458 (PART 1, PART 2) TASARIM STANDARDINA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEKTİR.
3. TANK HACMİ EN AZ 6M3, İŞLETME BASINCI 22 BAR OLACAKTIR.
4. EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLACAK. BU HUSUSTA İDAREYE GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ VERİLECEKTİR.
5. MUHTEVİYATI İÇ TANK, DIŞ TANK VE AKSESUARLARINDAN İBARET OLACAKTIR. İÇ VE DIŞ TANKLAR PERLİK AGREGASI VE VAKUM TEKNİĞİ İLE İZOLE EDİLMİŞ OLACAKTIR. PERLİT YOĞUNLUĞU 90-100 KG./M3 OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEKTİR.
6. TANK TÜKETİM NOKTALARININ GETİRDİĞİ BASINÇ VE DEBİ ARALIKLARINI KARARLI BİÇİMDE SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ, REGÜLASYON SİSTEMLERİ DONATILMIŞ OLACAKTIR.
7. BASINÇ GÖSTERGESİ, SEVİYE GÖSTERGESİ VE EMNİYET VENTİLİ KRİYOJENİK ÇALIŞMAYA UYGUN MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ VE TANK OTOMATİK EKONOMİZERİ OLACAKTIR. OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEKTİR.
8. TANK ÜZERİNDE İŞARET YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK İKAZ, GÜVENLİK İŞARET VE LEVHALARI BULUNACAKTIR.
|  |  | POMPA,PİSTONLU, DİREKTHAREKETLİ, POMPA, KARBONDİOKSİT YSC DOLUM İÇİN | EN AZ AŞAĞIDAKİ TEKNİK ÖZELLİKLERDE OLACAKTIR: POMPA KRİYOJENİK VE KARBONDİOKSİTLİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA DOLUM YAPABİLECEK DONANIMA SAHİP EMNİYET VALFLİ VE MONTE EDİLECEĞİ KARBONDİOKSİT TANKI İLE UYUMLU OLACAKTIR. MOTOR GÜÇÜ 5,5 KW.GİRİŞ ÖLÇÜSÜ 1" CIKIŞ ÖLÇÜSÜ 3/4", KAPASİTESİ 20 LT/ DAK, GİRŞİ BASINCI 15-40 BAR CIKIŞ BASINSCI 140 BAR, DEBİSİ EN AZ 15 LT./DK., OLACAKTIR. BU HUSUSLAR ÜRETİCİ ONAYLI BİLGİ FORMU İLE TAAHHÜT EDİLECEKTİR.
2 | YANGIN SÖNDÜRME TOZU DOLUM ÜNİTESİ |  |  | EN AZ AŞAĞIDAKİ TEKNİK ÖZELLİKLERDE OLACAKTIR: KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA DOLUM YAPMAK AMAÇLI KULLANILABİLİR KALİTE VE EVSAFTA, ELEKTRONİK KARTLI FİLTRASYONLU HER TİP MODEL VE KG. DE YSC YE DOLUM VE BOŞALTMA YAPABİLMELİDİR. EN AZ 1.700 Watt MOTOR GÜCÜNDE OLMALIDIR. | ÜRÜNE AİT EN AZ 2 YILLIK ÜRETİCİ TASDİKLİ GARANTİ BELGESİ VE CE BELGESİ ÜRETİCİ TASDİKLİ SURETİ MUAYENE AŞAMASINDA İDAREYE TESLİM EDİLMELİDİR. | 2 | AD
3 | ZIMPARA MAKİNASI, HAVALI, DİSK ÇAPI:150 MM |  |  | EN AZ AŞAĞIDAKİ TEKNİK ÖZELLİKLERDE OLACAKTIR: 150 MM. DİSK EKSANTRİK ZIMPARALAMA HAREKETLİ, MİL KİLİTLEME DÜĞMELİ, HIZ KONTROLLÜ, EN FAZLA 1 KG. AĞIRLIĞINDA 0-110 DV./DK., EN FAZLA İŞLETME BASINCI 6 BAR., HAVA BAĞLANTISI 1/4" OLACAKTIR. | 1'ER ADET YEDEK ZIMPARA TABANI İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. ÜRETİCİ VE/VEYA YETKİLİ DİSTRİBÜTÖR ONAYLI GARANTİ BELGESİ VE "CE" BELGESİ MUAYENE AŞAMASINDA İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. | 2 | AD
4 | ŞANZUMANLI MATKAP TEZGAHI |  |  | EN AZ AŞAĞIDAKİ TEKNİK ÖZELLİKLERDE OLACAKTIR: MOTOR GÜCÜ 1,5 KW. ÇALIŞMA TİPİ ŞANZUMANLI, SOĞUTMA POMPASI GÜCÜ 60 W. DELME KAPASİTESİ 35 MM. KLAVUZ KAPASİTESİ M24, MİL BAĞLANTISI MK4, MİL HAREKET STROKU 180 MM., MİL SÜTUN ARASI 350 MM. SUTUN ÇAPI 150 MM., HIZ 50-1450 DV.7DK., 18 KADEMELİ. DİJİTAL DERİNLİK GÖSTERGELİ, ELEKTROMANYETİK İŞ MİLİ BESLEMELİ, SİPERLİKLİ, AYDINLATMA SİSTEMLİ | MANRENİ VE DİĞER EKİPMANLARI İLE (SOĞUTMA SIVISI DAHİL) KULLANIMA HAZIR OLARAK TESLİM EİDLECEKTİR. ÜRETİCİ VE/VEYA YETKİLİ DİSTRİBÜTÖR ONAYLI GARANTİ BELGESİ VE "CE" BELGESİ MUAYENE AŞAMASINDA İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. | 1 | AD
5 | BOYA POMPASI ( HAVA TAHRİKLİ) |  |  | EN AZ AŞAĞIDAKİ TEKNİK ÖZELLİKLERDE OLACAKTIR: HAVA GİRİŞ VE ÇIKIŞI 1/4", MALZEME ÇIKIŞI 3/8", ÇALIŞMA BASINCI ARALIĞI 0,5 - 4 BAR., KAPASİTE 20±2 LİTRE, GÖVDE MALZEMESİ PASLANMAZ ÇELİK. HAVA BASINÇ MANOMETRELİ, EMNİYET VENTİLLİ. İKİ BOYA PÜSKÜRTME TABANCALI OLACAKTIR. | BAĞLANTI HORTUMLARI VE İKİ ADET BOYAMA TABANCASI İLE BİRLİKTE KULLANIMA HAZIR TESLİM EDİLECEKTİR. ÜRETİCİ VE/VEYA YETKİLİ DİSTRİBÜTÖR ONAYLI GARANTİ BELGESİ VE "CE" BELGESİ MUAYENE AŞAMASINDA İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. | 1 | AD