LIFEPO4 BATARYA TEKNİK İSTERLERİ

(30S-75S Entegre BMS, Mevcut UPS Sistemi İçin Akü Değişim Projesi)

1. Fiziksel Özellikler

1.1 Batarya Türü: Lityum Demir Fosfat (LiFePO4)

1.2 Nominal Kapasite: Minimum 100 Ah - 200 Ah

1.3 Nominal Gerilim: 96V - 240V (BMS uyumlu aralık)

1.4 Ömür Döngüsü: Minimum 6000 döngü (%80 DOD)

1.5 Ağırlık: Maksimum [X] kg

1.6 Kasa Malzemesi: Metal, darbelere ve UV ışınlarına dayanıklı yapı

1.7 Boyutlar: Maksimum [X] mm (En) x [Y] mm (Boy) x [Z] mm (Yükseklik)

1.8 Bağlantı Terminalleri: Yüksek iletken bakır terminaller

Not: Batarya ölçüleri ve montaj bağlantıları mevcut UPS sistemine uyumlu olmalıdır.

2. Performans Özellikleri

2.1 Çalışma Gerilim Aralığı: 96V - 240V

2.2 Nominal Kapasite (C10): %100 kapasite sağlayacak

2.3 Maksimum Şarj Akımı: 50A / 100A (mevcut UPS şarj devresi ile uyumlu)

2.4 Maksimum Deşarj Akımı: 100A (Anlık)

2.5 Şarj Kesme Gerilimi: 3.65V/hücre (Toplam 109.5V - 219V)

2.6 Deşarj Kesme Gerilimi: 2.5V/hücre (Toplam 75V - 150V)

2.7 Enerji Yoğunluğu: Minimum 125 Wh/kg

2.8 Verimlilik: %95 ve üzeri

2.9 BMS Adresleme: DIP Switch üzerinden adres ayarı yapılabilir.

Not: Bataryalar mevcut UPS şarj algoritmasına ve voltaj sınırlarına uygun çalışmalıdır.

3. BMS (Battery Management System) Özellikleri

3.1 Koruma Fonksiyonları:

•	Aşırı şarj gerilimi koruması

•	Aşırı deşarj gerilimi koruması

•	Aşırı akım (şarj/deşarj) ve kısa devre koruması

•	Hücre sıcaklık kontrolü (60°C üzerinde devre kesme)

3.2 İzleme ve Kontrol:

•	Hücre bazında gerilim ve sıcaklık takibi (Bluetooth modül ve uygulaması üzerinden)

•	SOC Göstergesi: Sistem doluluk oranı göstergesi

•	İşlem Durumu Göstergesi: LED üzerinden sistem durumu gösterimi

3.3 İletişim Arayüzü:

•	RS485 / CANBUS üzerinden inverter/UPS haberleşmesi

•	COMM PORT 1 ve COMM PORT 2: Geniş haberleşme desteği

Not: Eğer mevcut UPS iletişim protokolü istiyorsa (örneğin Modbus RTU/CANopen) batarya bu protokollerle uyumlu olmalıdır.

3.4 Kuru Kontakt (Dry Contact):

•	Şarj ve deşarjı durdurmak için kontak çıkışı

3.5 Veri Kaydı:

•	Şarj ve deşarj döngü sayısının kaydı

•	Sistem hatalarının loglanması

3.6 Bağlantı Noktaları:

•	BMU 1-5: 1S - 75S hücre takip kabloları (detaylı takip için 5 BMU kanalı)

4. Mekanik ve Çevresel Özellikler

4.1 Çalışma Sıcaklığı:

•	Şarj: 0°C ~ +45°C

•	Deşarj: -20°C ~ +55°C

4.2 Depolama Sıcaklığı: -10°C ~ +45°C

4.3 Nem Dayanımı: %5 - %95 (yoğuşmasız)

4.4 IP Koruma Sınıfı: Minimum IP54

4.5 Soğutma Sistemi: Doğal konveksiyon veya aktif fan destekli

4.6 Titreşim Dayanımı: IEC 60068-2-6 standardına uygun

5. Uyum ve Standartlar

5.1 Elektriksel Güvenlik: IEC 62133, UL 1642

5.2 EMC Standartları: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

5.3 Çevresel Standartlar: RoHS, WEEE, UN38.3

5.4 İletişim Protokolleri: CANBUS, RS485

5.5 Sertifikalar: CE, FCC, ISO 9001

Ek Hususlar:

•	Mevcut UPS (FPS Knight TW 6K Model)sistemindeki eski akülerin sökülmesi, yeni LiFePO4 bataryaların montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

•	Montaj sırasında UPS üreticisinin tavsiye ettiği güvenlik önlemleri alınacaktır.

•	Tüm bağlantılar, kablolar ve aksesuarlar uygun akım taşıma kapasitelerine sahip olacaktır.

•	Yeni bataryaların UPS sistemi ile birlikte test edilmesi ve sorunsuz çalıştığının raporlanması şarttır.

- Yeni nesil bataryaların UPS sistemine montaj edilmesine müteakiben UPS çıkış voltajının stabil 220VAC olduğu görülecektir.

- Ups içerisine monte edilecek olan yeni nesil bataryaların kapasitesi ile sökülen eski

bataryaların kapasitesinin yakın/eşit olması sağlanacaktır.

- Ups içerisine montajı yapılan yeni nesil bataryaların kontrol ve takibi için Bluetooth

modülü eklenecektir.

- Bluetooth modülü çalışma testinin, aplikasyon yada kendi uygulaması üzerinden

yapılması sağlanacaktır.

- Yeni nesil batarya ile işlem görecek olan UPS cihaz sayısı 5 adet olup kendi ünitelerinde

32 (otuziki)adet eski tip batarya (12V 7A) mevcuttur. Toplamda 32X5=160 adet eski tip batarya sökülüp yerine yeni nesil batarya (Lifepo4) montajı sağlanacaktır.

- Bataryaların montaj yapılacağı yer keşfi idare tarafından ilgili firmalara gösterilecektir.

Yer keşfinin yapıldığına dair Yer Görme Belgesi ilgili firmaların sorumlusu tarafından idareye ıslak imzalı olarak teslim edeceklerdir. Yer Görme Belgesi teslim etmeyen firmaların vereceği teklifler geçersiz sayılacaktır.

Garanti Koşulları :

- Yeni nesil batarya (Lifepo4) satın alma (fatura tarihi) tarihinden itibaren 5 yıl süreyle üretim ve malzeme hatalarına karşı garantili olacaktır.

- Yeni nesil batarya (Lifepo4) satın alma (fatura tarihi) tarihinden itibaren 15 yıl boyunca nominal kapasitenin en az %80’ini koruyacaktır

- Yeni nesil batarya (Lifepo4) satın alma (fatura tarihi) tarihinden itibaren 10 yıl

boyunca yedek parça temin/tedarik garantili olacaktır.

- Talep edilen maddelerin, ilgili firmalar tarafından taahhüt edildiğine dair ıslak imzalı belgeleri idareye teslim edeceklerdir.

Gürbey ÖZOĞUL

Eln.Asb.Kd.Bçvş.

Telefon Santral Amiri