- T.C.

- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI
PENDİK/İSTANBUL

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

- GAZ ALGILAMA SİSTEMLERİ

- BAKIM VE ONARIMI İŞİ

- HİZMET ALIMI

- ÖZEL TEKNİK İSTERİ

- Teknik Şartname Numarası: 73401242-BYD-TŞ-2024/08

##### İ Ç İ N D E K İ L E R

1.	 KONU 	3

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER	3

3. teknik istekler	...................................................................................................3

4. DENETİM VE MUAYENE İÇİN NUMUNE ALMA	 5

5. DENETİM VE MUAYENE	5

6. ambalajlama ve etiketleme istekleri	6

7. GARANTİ	6

8.	 EKLER	 6

9. YARARLANILAN KAYNAKLAR	6

# 1. 	KONU

1.1. Bu teknik ister, İstanbul Tersanesi Komutanlığı bakım sorumluluğunda bulunan Ek-1’de belirtilen gaz algılama sisteminlerine “Parçasız” koruyucu bakımlarının ve dedektör kalibrasyonlarının yapılması hizmetlerini kapsar. Teklif verecek firmalar işin yapılacağı yeri gördüklerine dair Ek-2 Yer Görme Belgesi’ni imzalayacaklar ve tekliflerine ekleyeceklerdir.

- İSTEK VE ÖZELLİKLER

  - TANIMLAR

    - İdare: İstanbul Tersanesi Komutanlığıdır.

    - Yüklenici: Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygunluk belgesine sahip olan özel kişiler veya tüzel kişiliğe sahip ticarî kurum veya kuruluştur.

    - Diğer tanımlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde tanımlandığı gibidir.

  - KISALTMALAR

- Teknik şartnamede, bundan sonra "İstanbul Tersanesi Komutanlığı Gaz Algılama Sistemlerine Bakım Yapılması İşi Hizmet Alımı" ifadesi yerine, "Hizmet" ifadesi kullanılacaktır.

- Teknik şartnamede, bundan sonra "İstanbul Tersanesi Komutanlığı" ifadesi yerine, "İdare" ifadesi kullanılacaktır.

2.3.						         KAPSAMI

2.3.1.	Hizmet, Ek-1’de belirtilen kalemleri kapsar.

- TEKNİK İSTEKLER

  - GENEL HUSUSLAR

- Yüklenici bu şartnamede belirtilen sistemlerin periyodik bakımlarını 3.2. maddesinde belirtilen esaslara göre yönergelere ve güncel fen-sanat kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen periyodik bakımlara ilişkin bakım kontrol formları 3 (üç) nüsha olarak İdare’ye teslim edilecektir. Periyodik bakımlar ya da arıza bildirimleri sonrası tespit edilen yedek parça gereksinimleri İdare’ye yüklenicinin matbuu formları vasıtasıyla ayrıca bildirilecektir.

- Yüklenici, bakım sırasında arızalı ve bozuk parça/parçalar tespit etmesi durumunda idareye arızalı ve bozuk parça/parçaları bildirilecek ve fiyat teklifi sunacaktır. Gerekli olan parça teminini idare ayrıca bir ihale yoluyla gerçekleştirebilecektir. İdarenin onayı olmadan yüklenici hiçbir parça veya malzeme alamaz, değiştirerek fatura edemez. Aksi takdirde İdare tarafından ödeme yapılmayacaktır.

- İdare, yüklenicinin belirlediği gerekli parça veya malzemeleri temin edecektir. İdarenin temin ettiği malzemeleri yüklenici bakım sözleşmesi kapsamında ücret talep etmeden monte edecektir.

- Bakım ve kalibrasyon işlemini gerçekleştirecek firmanın gaz dedektörü üreticisi olmaması durumunda, kalibrasyonu yapılacak ürünler için kalibrasyon yapmaya yetkili olduğuna dair belgesi olacaktır.

- Bakım ve kalibrasyon işlemini yapacak firma gaz dedektörü üreticisi ise QAN ve QAR sertifikalarına sahip olacaktır.

- İstekli firmalar sunacakları bakım ve kalibrasyon hizmetine dair ilgili standartlara uygunluklarına ilişkin Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacaktır.

- Bakım işleri kapsamında cihaz teknik katalog ve dokümanlarında belirtilen bakım onarım kıstaslarına uyulacaktır. Uyulmaması neticesinde çıkan maddi ve manevi sorunlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

- Periyodik bakım esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü alet, ayar cihazı, araç, gereç, ölçme cihazı, gaz tüpleri ve yardımcı personel yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bakım esnasında tüm nakliyeler yükleniciye ait olup ayrıca nakliye bedeli talep edilmeyecektir. Periyodik bakım esnasında kullanılacak olan tüm sarf malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonları yapılmış olacak ve bu husus yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir.

- Yüklenici bakım ve onarım işlerinden sorumlu teknik elemanlarının benzer işlerde daha önce çalıştığını ve aldıkları eğitimi belgelendirmek zorundadır.

- Bakım işleri İdare'nin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:30) içinde Kullanıcı Birim bilgisi ve Mühendis veya Teknik elamanların gözetiminde yüklenici firma bakım teknisyeni tarafından yapılacaktır. İdare istediği takdir de bakımlar çalışma saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır.

- Yüklenici dedektörlerin bakım işlerini, bulunduğu yerde yapacaktır.

- Yüklenicinin bakım sırasında ihtiyaç duyacağı elektrik İdare tarafından sağlanacaktır.

- Bakım işleri kapsamında meydana gelebilecek tüm kaza ve hasarlardan Yüklenici firma sorumlu olacaktır.

- Bakım sırasında ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıkları hizmet bölgesi sınırları içerisinde Kullanıcı Birim tarafından gösterilen yerlere bırakılacaktır.

- Yüklenici tarafından hizmet kapsamında görevlendirilecek personelin hizmet yerine getirilip götürülmesi ve tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Bakım için gelecek personelin yüz kızartıcı suçlar, terör suçları ve devlet aleyhinde suçlardan sabıkasının olmayacağı yüklenici firma tarafından garanti edilecektir.  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 3 (üç) iş günü içinde sabıka kayıtları İdareye sunulacak ve yüklenici tarafından İdarede uygulanan bütün gizlilik kurallarına yüklenici firma teknik personelinin uyacağına ilişkin taahhüt verilecektir. Yüklenici İKK ve Güvenlik Müdürlüğü ile protokol yapacak olup, Müdürlükçe istenen tüm belgeleri teslim etmekle yükümlüdür.

- Hizmetin yapılması için sözleşme süresi sonuna kadar, Yüklenici mutlaka yetkili konumda koordinasyondan sorumlu teknik bir kişi (bundan böyle sorumlu olarak geçecektir.) görevlendirecek ve diğer teknik elemanların sayısı, adı, soyadı, teknik unvanları; sorumlu oldukları işlere göre ayrı ayrı belirlenerek liste halinde Kullanıcı Birime verilecektir.

- Yüklenici hizmetin icrasında gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlü olacaktır. Oluşabilecek herhangi bir kaza veya olaydan İdare sorumlu tutulmayacaktır.

- Yüklenici, hizmet kapsamında görevlendirdiği personel için gerekli koruyucu teçhizatı temin edecek ve personelinin koruyucu teçhizatla çalışmasını sağlayacaktır.

- Yüklenici işe başlamadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin istediği evrakları (mesleki yeterlilik belgesi, sağlık raporu vb.) hazırlayarak ilgili birime teslim etmek zorundadır.

- Yüklenici adına sürekli ve/veya geçici çalışanların her türlü sosyal ve özlük haklarından, güvenliklerinden yüklenici sorumludur. İdare'nin dolaylı veya dolaysız herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

- İdare yükleniciden işin süresi içinde gerekli gördüğü zaman, yeterli görmediği elemanların değiştirilmesi ve/veya sayılarının arttırılmasını isteyebilir. Bu durumda İdare'den hiçbir şekilde ek ücret talep edilemeyecektir.

- Hizmet süreci içinde, yanlış işçilik/montaj/bakımdan kaynaklanan nedenlerle ve/veya yüklenici tarafından yapılması gereken kontrol yapılmaması (İdare'nin yaptığı denetleme sonuçları dikkate alınacaktır.) ve/veya yanlış/kalitesiz/arızalı/kullanılmış/yetersiz adette malzeme kullanımı sonucu arızalanan ve çalıştırılamayan ekipman(lar)ın, sistem(ler)in, parça(lar)ın yenileri, yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.

- İşbu Teknik Şartname kapsamında gerçekleştirilecek işlerin ifasında kullanılacak her türlü personel, araç gereç, malzeme Yüklenici tarafından sağlanacak ve Yüklenici sorumluluğu altında olacaktır.

  - BAKIM HİZMETİNDE YAPILACAK İŞLER

Periyodik bakımlar sırasında yapılacak kontroller şunlardır:

    - Sistemdeki tüm cihazların  (alev dedektörleri, sirenler, gaz kontrol paneli, gaz dedektörleri) etkin bir şekilde çalışıp/çalışmadığı kontrol edilecektir.

    - Gaz algılama panelinin giriş/çıkışları, 220V beslemesi ve akülerin çalışma durumu kontrol edilecektir.

    - Gaz dedektörleri normal çalışma şartlarında ve test/bakım işlemleri sırasında hiçbir şekilde enerjileri kesilmeyecektir.

    - Gaz kontrol panelinde alarm ve hata durumları panel ekranı ve görsel LED’ler kontrol edilecektir. Panellere ait elektronik kartların tozlanmaması adına her panelin dış ve gövde içi temizliği yapılacaktır.

    - Gaz dedektörlerinin kalibrasyonları yapılacaktır.

    - Bakım ve kalibrasyon işleminde kullanılacak gazlar akredite olacaktır. Kullanılacak her bir gaz tüpü için ayrı ayrı analiz sertifikaları olacaktır.

    - Kullanılacak tüm gaz tüpleri için analiz sertifika örnekleri ve tüp gaz sertifika örnekleri kalibrasyon işlemi öncesinde İdareye sunulacaktır.

    - Bakım ve kalibrasyon işlemini gerçekleştirecek firma çalışanlarının EN 60079-14 ve EN 60079-17 sertifikaları olacaktır. Bakım ve kalibrasyon işlemi öncesinde ilgili çalışanların sertifikaları İdareye sunulacaktır.

    - Arızalı olan ve/veya sensör ömrü tükenmiş olan gaz dedektörleri tespit edilerek raporlanacaktır.

    - Dedektörlere verilen gaz değeri ile ölçtüğü değerler karşılaştırılacaktır.

    - Verilen gaz ile Gaz kontrol paneli alarma düşürüldüğünde panel röle çıkışları kontrol edilecek ve aynı zamanda işletmeye ait senaryonun aktif olup/olmadığı kontrolü yapılacaktır.

    - Tüm detektörlerdeki hatalar giderilerek, sistem İdareye sorunsuz çalışır şekilde teslim edilecektir.

    - Kalibrasyon ve arıza tespit formları teslim edilecektir.

- DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

  - Hizmette kullanılan ve yüklenici tarafından temin edilen her parça, numune olarak kabul edilecektir.

  - Hizmet kapsamında yapılan her bakım ve onarım ile bu faaliyetler sonucunda tanzim edilen formlar, numune olarak kabul edilecektir.

- DENETİM VE MUAYENE

  - Genel Hususlar

    - Denetim ve muayeneler, yürürlükte olan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

    - Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personel ve muayene masrafları (TSK laboratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici tarafından temin edilecektir.

    - Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

    - Muayene esnasında yapılan işin kapsamı sebebiyle meydana gelebilecek tüm kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

  - Yapılacak Muayeneler

    - Göz Muayenesi: Sistemin fiziksel yapısı gözle kontrol edilecektir.

    - Teknik Muayene:

      - Bu teknik şartnamede madde 3.2.’de yer alan hususlar test ve kontroller yapılacaktır.

      - Bu teknik şartnamede madde 3’de yer alan hususlar yüklenici tarafından verilen raporlarla ilgili TS ve EN standartlarına göre kontrol edilecektir.

      - Sistem bakım kataloğunda bu şartnamede belirtilmeyen ilave kontroller var ise bu kontroller de bakım onarım kapsamında yapılacaktır.

    - İşletme Muayenesi:

      - Bakım işlemlerini müteakip işletme (elektriksel bağlantı kontrolleri ve ölçümleri) testleri yapılarak devreye alınacaktır.

    - Muayene heyeti ile beraber Kullanıcı Birimin sistem ile ilgili yetkili personeli; bakım ve onarım faaliyetlerinden sonra yapılan işlemleri kontrol edecek yüklenici tarafından İdare onayı ile tanzim edilen Bakım Onarım Formunu imzalayacaktır.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İSTEKLERİ

  - Hizmet Bölgesinde yapılacak bakım hizmeti ile ilgili bütün nakliye masrafları hizmet sunucusuna aittir.

  - Yüklenici firma tarafından bu teknik şartname kapsamında yer alan ve bakım ile ilgili yükümlü olduğu sistem üzerine, İdarenin göstereceği yerlere bakımı müteakip en az aşağıda yer alan bilgileri ihtiva eden etiket sisteme takılacak veya yapıştırılacaktır.

    - Bakım tarihi,

    - Bakımı yapan firma adı.

- GARANTİ

  - Garanti süresinin başlangıç tarihi, sistemin bakımı yapıldıktan sonra İdare tarafından hizmet kabulünün yapıldığı tarihtir. Bakımı yapılan sistemin garanti süresi, işçilik ve montaj hatalarına karşı en az 12 ay olacaktır.

  - Garanti süresi içerisinde işçilik ve montaj hatalarından doğabilecek her türlü arızanın giderilmesi yükleniciye ait olup arızanın oluşmasından sonra en geç 3 (üç) iş günü içerisinde müdahale edilecektir.

- EKLER

  - Ek-1 : Bakıma İhtiyaç Duyulan Sistemler

  - Ek-2 : Yer Görme Belgesi

- YARARLANILAN KAYNAKLAR

  - Cihaz kullanım ve bakım onarım kılavuzları.

  - İlgili teknik yayın ve dokümanlar.

HAZIRLAYANLAR

SE(İMZALI)ER

Yunus BİLGEBEY

Elk.Müh.

Kont.Kıs.Amiri  V.

(İMZALI)

Ömer ORÇİN

Mak.Müh.

Kont.Kıs.Müh.

(İMZALI)

(İMZALI)

Evren ÜNAL

Dz.Kd.Albay

Bayındırlık Müdürü

İNCELEYEN

ONAY

13/05/2024

(İM(İMZALI)ZALI)

R. Erdinç YETKİN

Tuğamiral

İstanbul Tersanesi Komutanı

EK-1

| PERİYODİK BAKIMA İHTİYAÇ DUYULAN SİSTEMLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | MAHAL ADI | MARKA | ANA PANEL | EXPROOF GAZ DEDEKTÖRÜ | EXPROOF ALEV DEDEKTÖRÜ | FLAŞÖRLÜ SİREN |
| 1 | 080 BOYA BEKLETME MAHALİ | PROSENSE | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 2 | 500 BOYA AMBARI | PROSENSE | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | SHOOT BALAST | PROSENSE | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | 400 BİNASI | MAVİLİ | 1 | 11 | 2 | 1 |
| 5 | KAPALI RASPA BOYA TESİSİ | UESTCO | 1 | 7 | 5 | 1 |
| 6 | RASPA İDARİ BİNASI | PROSENSE | 1 | 4 | - | 1 |
| 7 | YAŞ BOYA ÜNİTESİ | KARF&SCOUT | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 8 | 500 TİNER AMBARI | KARF&SCOUT | 1 | 5 | 5 | 1 |

EK-2

YER GÖRME BELGESİ

İstanbul Tersanesi Komutanlığı bakım sorumluluğunda bulunan "İstanbul Tersanesi Komutanlığı Gaz Algılama Sistemlerine Bakım Yapılması İşi Hizmet Alımı"  işinin yapılacağı yeri, yerinde gördüm, tespit ettim, teklifimi gördüğüm ve tespit ettiğim hususlara uygun olarak vereceğimi arz ederim.

FİRMA YETKİLİSİ						                                                                           YETKİLİ PERSONEL

ADI			:					                                                                                                 ADI:

SOYADI		:						                                                                                         SOYADI:

T.C. KİMLİK NO	:					                                                                             SİCİL NO:

İMZA			:					                                                                                               İMZA: