BİLGİ PAKETİ NO	: M-10

DÜZENLEME TARİHİ	: 20/10/2022

FORM NO			: F-58

REV.NO				: 000

TEKNİK BİLGİ PAKETİ

- PARÇA ADI							: MOTOR DİZEL İVECO N67TM4

- STOK NUMARASI						: 2815KK0664448

- REFERANS NUMARASI				: N67TM4

- ANA MALZEMESİ						: 6115KK0637550 – 175 kVA Dizel Jeneratör

- MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ

- MOTOR GÜCÜ (1500 devir/dakika)	: 165 kW (221 HP)

- ÇAP x STROK						: 104 mm x 132 mm

ç)	ASPİRASYON						: Turboşarj

- YAKIT SİSTEMİ					: Dizel

- TOPLAM MOTOR HACMİ			: 6,7 L

- SIKIŞTIRMA ORANI				: 17,5/1

- MARŞ MOTORU					: 12 V

g)	ŞARJ DİNAMOSU					: 14 V DC ve 90 A

ğ)	SİLİNDİR SAYISI					: 6 (Altı)

ı)	SİLİNDİR BAŞINA VALF SAYISI	: 2(iki)

i)	ATEŞLEME SIRASI				: 1 (bir)-5(beş)-3(üç)-6(altı)-2(iki)-4(dört)

- SOĞUTMA SİSTEMİ				: Su soğutmalı

- YAKIT PÜSKÜRTME SİSTEMİ		: Doğrudan Elektronik Kontrollü Common Rail

- MOTOR KONTROL SİSTEMİ		:  Electronic Control Unit (ECU) sistemli

- GARANTİ SÜRESİ					: 2 (İki) Yıl

- Motor ECU cihazı; motordaki sensör, veri aldığı diğer elektriksel aygıt ve elemanlarla/sistemlerle SAE J1939 iletişim protokolü ile haberleşme özelliğine sahip olacaktır.

- Motor ECU cihazı bilgisayar, teşhis/tanı/arıza tespit, kontrol sistemi ve insan makine ara yüzü gibi cihazlarla CANBUS ile iletişim kurmaya sahip giriş / çıkış portu (I/O port) ve benzeri donanıma sahip olacaktır.

- Motor üstü kablo tesisatı (marş dinamosu kablosu, şarj dinamosu kablosu, yağ müşiri kablosu, hararet müşiri kablosu) montajı yapılmış bir şekilde teslim edilecektir.

- Yüklenici firma tarafından, tedarik edilecek motorlar ile birlikte 1(bir) adet motor arıza tespit cihazı (EASY KİT) teslim edilecektir.

- Motor radyatör soğutma sistemi intercooler, motor bağlantı kulakları, egzoz çıkış dirseği, yakıt filtresi ve ön su ayırıcı filtresi montajı yapılmış olarak teslim edilecektir.

ö)	Soğutma radyatörü metal kazanlı olacaktır.

- Su seviye müşir rekoru (1/2'' çapında) soğutma radyatörüne montajı yapılmış bir şekilde teslim edilecektir.

r)	Blok su ısıtıcısının bağlantı giriş yerinde 1 adet (5/8'' çapında) ve çıkış yerinde 1 adet (5/8'' çapında) rekor bulunacaktır. Rekorların montajı yapılmış şekilde teslim edilecektir.

- Mekanik yağ boşaltma pompası kartere montajı yapılmış bir şekilde teslim edilecektir.

- Yüklenici firma motor ile birlikte yedek parça kataloğunu, kullanıcı el kitabını, fabrika seviye bakım kılavuzunu, garanti belgesini ve araç üstü elektrik şemasını 1 (Bir) adet CD/DVD olarak ve 3 (Üç)’er adet baskı halinde teslim edecektir.

- Motor garanti süreci boyunca, depolama şartlarından, ısıdan, korozyondan, paslanmadan ve oksitlenme vb. durumlarından etkilenmeyecek şekilde, üreticinin orijinal ambalajında, forklift ile taşınabilecek ahşap sandık içerisinde teslim edilecektir.

Aykan DİNÇ

Sa.Üc.

Jen.Böl.

Ramazan DEMİRHAN

Mak.Müh.

Etüt ve Prj.Ks.

Serkan TANERİ

Müh.Yb.

Ynlş.İşlt.A

Zafer AKGÖL

Müh.Yb.

Etüt ve Prj.Böl.A.

Arda GÖNÜL

Müh.Ütğm.

Jen.Ynlş Böl.A

Kadir TAZE

Sa.Üc.

Jen.Böl.