T.İ.D. ADI 	: YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI T.İ.D.

T.İ.D. NUMARASI 	: 904-0000-6120-006-000-0

| T.Ş. Atıf Yapılan Madde No | Açıklama |
| --- | --- |
| 02.04.01.01. | Hizmet kapsamında bakım onarımı yapılacak olan yüksek gerilim tesisleri; - ALAYBEY A TRAFO MERKEZİ - Markası : ESAŞ - Trafo Gücü : 1250 kVA - YG Kademesi : 10500 V - YG Akımı : 68,73 A - AG Kademesi : 400/231 V - AG Akımı : 1804,3 A - İmal Yılı : 1976 - Seri Nu. : 1128-76 - Trafo cinsi : Atmosfere açık, yağ soğutmalı dyn5 dağıtım trafosu - SF6 gazlı tip kesici - Markası : Merlin Gerin - Gerilim : 15000 V - Akım : 630 A - Kesme Gücü : 781 KA - Dahili tip ayırıcı - Gerilim : 15000 V - Akım : 630 A - Sekonder koruma rölesi R3 AS 20 E - Markası : DEMA - Gerilim : 24 V - ALAYBEY B TRAFO MERKEZİ a) Markası : ESAŞ b) Trafo Gücü : 1250 kVA c) YG Kademesi : 10500 V d) YG Akımı : 68,73 A e) AG Kademesi : 400/231 V f) AG Akımı : 1804,3 A g) İmal Yılı : 1976 h) Seri Nu. : 1142-76 i) Trafo cinsi : Atmosfere açık, yağ soğutmalı dyn5 dağıtım trafosu - SF6 gazlı tip kesici - Markası : Batel - Gerilim : 15000 V - Akım : 630 A - Kesme Gücü : 781 KA - Dahili tip ayırıcı AST/DT - Gerilim : 175000 V - Akım : 630 A - Sekonder koruma rölesi kuru tip redresörlü - Markası : DEMA - Gerilim : 24 V - C TRAFO MERKEZİ a) Markası : ELTAŞ b) Trafo Gücü : 1600 kVA c) YG Kademesi : 10500 V d) YG Akımı : 88 A e) AG Kademesi : 400/231 V f) AG Akımı : 2309,4 A g) İmal Yılı : 2010 h) Seri Nu. : 10-391 - Trafo cinsi : Atmosfere açık, yağ soğutmalı dyn11 dağıtım trafosu - SF6 gazlı tip kesici (gaz izoleli hücrede) - Markası : Schneider Electric - Gerilim : 10500 V - Akım : 630 A - Kesme Gücü : 16 KA - Dahili tip ayırıcı SM6 36 IM (gaz izoleli hücrede) - Gerilim : 10500 V - Akım : - Sekonder koruma rölesi kuru tip redresörlü - Markası : GAR 24 - Gerilim : 24 V - KUVVET SANTRALİ TRAFO MERKEZİ a) Markası : ETİTAŞ b) Trafo Gücü : 500 kVA c) YG Kademesi : 10500 V d) YG Akımı : 27,50 A e) AG Kademesi : 400/231 V f) AG Akımı : 722 A g) İmal Yılı : 1976 h) Seri Nu. : 17618 i) Trafo cinsi : Atmosfere açık, yağ soğutmalı dyn11 dağıtım trafosu - Az yağlı kesici - Markası : BATEL - Gerilim : 36000 V - Akım : 630 A - Kesme Gücü : 16 KA - Dahili tip ayırıcı elle çalıştırılan havalı tip - Gerilim : 17500 V - Akım : 630 A - Sekonder koruma rölesi kuru tip redresörlü - Markası : DEMA - Gerilim : 24 V - JENERATÖR DAİRESİ TRAFO MERKEZİ a) Markası : ETİTAŞ b) Trafo Gücü : 1600 kVA c) YG Kademesi : 10500 V d) YG Akımı : 87,97 A e) AG Kademesi : 400/231 V f) AG Akımı : 2309,4 A g) İmal Yılı : 2000 h) Seri Nu. : 99-807 - Trafo cinsi : Atmosfere açık, yağ soğutmalı dyn5 dağıtım trafosu - SF6 gazlı tip kesici - Markası : DEMİTAŞ - Gerilim : 12000 V - Akım : 630 A - Kesme Gücü : 12 KA - Dahili tip ayırıcı - Gerilim : 12000 V - Akım : 600 A - Sekonder koruma rölesi ters aşırı akım sekonder rölesi - Markası : ENTES - Gerilim : 24 V - 659 KABİN SF6 gazlı kesici ve dahili tip ayrıcı. |
| 02.04.01.02. | Hizmetin yerine getirileceği yer : İzmir Tersanesi Komutanlığı |
| 02.04.01.03. | Malzeme Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. |
| 02.04.01.04. | Hizmet başlangıcında ve bitişinde TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kodlu Bakım Yönergesi ’nde belirtilen hususları kapsayan “Servis Raporu” hazırlanacaktır. Bahse konu yönergedeki raporda, ilave olarak SF6 gazlı kesiciler için yapılan testlerin(basınç testi, kontak geçiş direnç testi, açma-kapama testi) ve transformatör yağları için TS EN 60422’de belirtilen deneylerin (renk ve görünüş, delinme gerilimi, su içeriği, asitlik değeri, dielektrik azaltma faktörü ve özdirenç ve gaz analizleri) sonuçları belirtilecektir. Servis raporlarında firma yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve firma kaşesi olacaktır. Servis Raporları, bakımı yapılacak olan ilgili cihaz/eçhize veya elamanın kullanıma uygun olup olmadığını bildirecek basılı kopya formatında olacaktır. Elektronik ortamda kopya istenmeyecektir. |
| 02.04.01.05. | Hizmet sadece bakımları kapsayacaktır. Yükleniciden hizmet öncesi meydana gelmiş bir arıza için onarım talep edilmeyecektir. |
| 02.04.01.06. | Hizmet sadece bakımları kapsayacaktır. Yükleniciden hizmet öncesi meydana gelmiş bir arıza için onarım talep edilmeyecektir. |
| 02.04.01.07. | Hizmet sadece bakımları kapsayacaktır. Yükleniciden hizmet öncesi meydana gelmiş bir arıza için onarım talep edilmeyecektir. |
| 02.04.01.08. | Hizmet esnasında değiştirilecek parçalar/malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir. Trafo yağlarından olumsuz netice alınması durumunda yağ değişimi yapılmayacak, yağı değiştirilmesi gereken trafolar servis raporunda belirtilecektir. |
| 02.04.01.09. | Hizmet esnasında yüklenici tarafından idareye ait bina/tesise ve/veya bakımı yapılan yüksek gerilim tesislerine verilecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. |
| 02.04.01.10. | Yüklenici, hizmet kapsamında yüksek gerilim tesisleri işletme sorumlusu belgesine sahip bir elektrik mühendisi görevlendirecektir. Bakımlar ile ilgili işlemleri yapan yüklenici personeli YG tesislerine girmeye yetkili belgeye (EKAT) sahip olacak olup iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli kişisel koruyucu donanımları temin etmiş ve giyinmiş olacaktır. |
| 02.04.01.11. | Sözleşmede belirtildiği gibi olacaktır. |
| 02.04.01.12. | Yüklenici tarafından hizmet kapsamında görevlendirilecek personelin ulaşım ve tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. |

Gökmen GÜLTEKİN		Ömer KILIÇ

Elk.Asb.Kd.Bçvş.		Devlet Memuru

Elk.Santral Amiri		Elektrik Mühendisi