##### T.C.

##### MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

##### İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

##### YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

##### PENDİK/İSTANBUL

##### TEL: (0216) 493 94 94 / FAX: (0216) 507 18 82

MSB VERGİ NUMARASI		: 4810537700			       			           ....../....../ 2019

##### VERGİ DAİRESİ			: TUZLA VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

KONU      			: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

## ”İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun  3 B 16 ğ  maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası  veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.     Ödeme, mal/hizmetin teslimi ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen  faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına ( “IBAN NUMARASINA “) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2019 Yılı için geçerli olan;

a)	  %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b)	  %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa ; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4.	Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığının ilgili ambarına (Transit / Dem-Teç ) teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği Transit Ambarı personeli ile 0-216-493 94 94 (Dahili 4514 – 4596 ) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7 Satın alması yapılacak malzeme Teknik özelliklerine göre(Bu onay ve eklerine uygun olarak yapılacak) muayene ve kabul işlemleri; öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından tamamlanacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecek ve müteakiben, Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından Muayene Kabul Tutanağı düzenlenecektir.

8. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici 1 defaya mahsus 5 (beş) iş günü içerisinde malzemeleri değiştirebilecek, değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde söz konusu ambardan teslim alacaktır. Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır.

9. Kargo ile malzeme teslimi yapılmayacaktır.

10. Alınacak hizmet için, Yapım işleri kabul teklif belgesi ve hakediş raporları KONTROL TEŞKİLATI tarafından, Yapım işleri kabul tutanağı Komisyon üyeleri tarafından, hazırlanacaktır.

11. Bu alım ile ilgili olarak Yer Görme Belgesi imzalanacak olup Yer Görme Belgesi imzasız teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır. Yer görme belgesi kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek/onaylanacaktır.

12. Yüklenici ile sözleşme yapıldıktan 5 gün içerisinde iş programını İdareye verecektir.

13. Yüklenici Sözleşme yaptıktan sonra sözleşmede yazılı hususlar dâhilinde İSG belgelerini tamamlayacak ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı İKK ve Güvenlik Müdürlüğü ile işe ait Güvenlik Protokolü yapacaktır.

14.Yüklenici bu işe ait All-Risk Sigortasını yaptıracak ve İdareye verecektir.

15.Yüklenici en az 2 yıl deneyimli Elektrik Teknikeri/Elektrik Mühendisini iş süresince şantiyede bulunduracaktır. Şantiye Şefi bulundurmama cezası günlük 75 TL.’dir.

16. Hafta sonu çalışma ile ilgili hususlar sözleşmede belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

17.Yüklenici ihale konusu işi, yer tesliminden itibaren 10 ARALIK 2019 tarihine kadar tamamlayacaktır. Yüklenici zamanında işi bitiremediği takdirde sözleşme bedelinin onbinde altısı (0,0006) oranında günlük gecikme cezası ödeyecektir.

18.Yapım işi ile ilgili SÖZLEŞME yapılacak, sözleşme bedelinin %6 ORANINDA KESİN TEMİNAT alınacaktır. Teminat  kesin kabulün yapılmasından sonra serbest bırakılacaktır

19. Ödeme, Geçici Kabulü yapıldıktan sonra işin bitiminde hazırlanacak Hakediş raporu ile yükleniciye tek seferde ödeme yapılacaktır.

20. Alımın sonucunda gerçekleşen tutar www.ekm.tsk.tr   ve www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

21. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 19.11.2019 tarihi saat 16:00‘a kadar,  tarafınızdan                         tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine İstanbul Tersanesi Komutanlığı Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) teslim etmenizi veya    0 216 507 18 82 numaralı faks’a teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Kapalı zarf ile fiyat teklifi teslim edilmeyecektir.

19.Yapım işi ile ilgili SÖZLEŞME yapılacak, sözleşme bedelinin %6 ORANINDA KESİN TEMİNAT alınacaktır. Teminat  kesin kabulün yapılmasından sonra serbest bırakılacaktır

Rica ederim.

Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : EŞREF GÜLER

Rütbe        : BT ASB.KD.BÇVŞ.

EKİ				:

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

D A Ğ I T I M 		:

İlgili Firmalara

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 B 16 ğ MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞININ YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail	: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON VE FAKS NUMARASI: | TEL : FAKS : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ......................................... alımı işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin

ONAY-688-19

| S. NO | MALZEMENİN CİNSİ | NIIN | MİKTARI |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 021 ALBÜM NUMARALI DÖKÜM FB.VE 183 ALBUM NOLU MOTOR TEST UNITESİ BİNASI YILDIRIMDAN KORUMA TESİSATI KURULMASI KAPSAMINDA EKTEKİ TEKNİK ŞARTNAMEYE İSTİNADEN YAPIM İŞİ ALIMI |  | AD | 1 |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                                 TESLİM SÜRESİ  …..……….  (……………..) TAKVİM GÜNÜDÜR

YÜKLENİCİ FİRMALAR MALZEMELERE AİT COC BELGELERİNİ YA DA MALZEMELERİN TEKNİK İSTERLERİNDE BELİRTİLEN FİRMALARDAN ALINDIĞINA DAİR BELGELERİ MAL TESLİMİNDE İDAREYE TESLİM EDECEKLERDİR.

1.Teklifimiz (rakam ve yazı ile) ….......................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2.‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin  bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                          3.Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4.‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         	                                                                                                                                                             5.4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6.‘Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8.Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

FİRMA ‘YETKİLİ  KİŞİ’

İMZASI	         :

ADI SOYADI    :

TARİH	       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

BT Asb. Kd. Bçvş. Eşref GÜLER 				Tel: 216 493 94 94 –1129

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

Eln. Asb. Kd. Bçvş. Yusuf KUVVETLİ				Tel: 216 493 94 94 –3962

De. Me. Mahmut KORKMAZ      				Tel: 216 493 94 94 –4525

ALBÜM NUMARALI DÖKÜM FABRİKASI VE 183 ALBÜM NUMARALI MOTOR TEST

ÜNİTESİ BİNASI YILDIRIMDAN KORUMA TESİSATI KURULMASI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HUSUSLAR

İKİNCİ BÖLÜM : ELEKTRİK-İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HUSUSLAR

A. İŞİN TANIMI

“021 ALBÜM NUMARALI DÖKÜM FABRİKASI VE 183 ALBÜM NUMARALI MOTOR TEST ÜNİTESİ BİNASI YILDIRIMDAN KORUMA TESİSATI KURULMASI” İşi; onaylı projelerinde gösterilen elektrik, inşaat işlerinin teknik şartnamede anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi işidir.

B. UYGULAMA ESASLARI

1. Yıldırımdan Koruma Tesisatı Onarımı işi bu şartname ve onaylı projesi kapsamında yapılacaktır. Yapılacak tüm işlerde Bayındırlık Bakanlığının Elektrik Genel Şartnamesi esas alınacaktır.

2. Onaylı projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır.

3. Teknik şartnamede belirtilmeyen veya detaylı tarif edilmeyen hususlarda onaylı projesine uygun olarak yapılacaktır.

4. Onaylı projelerin uygulanması ve ilgili resmi mercilerden onay alınmasını gerektiren veya kabul muayene ve devreye alma işleri için talep edilebilecek tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

5. Yüklenici firma işe başlamadan önce mevcut altyapıyı (su hattı, tafics hattı, elektrik hattı, kanalizasyon hattı, v.s.) detaylı bir şekilde inceleyecek, kablo kanallarının kazılması esnasında mevcut altyapıya zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbirleri alacaktır. Binaların inşaat sahasında herhangi bir altyapı tesisi olması halinde, kontrol teşkilatının talimatı doğrultusunda yüklenici firma tarafından ücret talep edilmeksizin mevcut altyapı tesisi deplase edilecektir. Mevcut altyapıya zarar verilmesi halinde kontrol teşkilatının talimatı doğrultusunda zarar gören kısım derhal onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir.

6. Kazı imalatı esnasında sökülen asfalt kaplama, bordür, çim, v.s. gibi yapılar imalatın tamamlanmasını müteakip eski haline getirilecektir.

7. Üretici firma, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2014 belgelerine, SMM büro tescil belgesine, “Elektrik 1 kV Üstü ve 1 kV Altı Tesisler topraklama yetkilendirme belgesine” sahip olmalıdır.

8. Uygulamaların tümü fen ve sanat kurallarına uygun olarak yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici işin yapımı esnasında gereken araç/gereç/ iş makinesi vb. tüm iş unsurlarını eksiksiz temin etmek zorundadır.

9. İmalatta kullanılacak olan tüm malzemeler idarenin onayı alınarak kullanılacaktır.

10. Yüklenici, inşaat yerinde doğabilecek bütün güçlükleri araştırmak ve teklifinde bunları dikkate almak zorundadır. İmalatların montajı yapılırken çevreye zarar verildiği takdirde idarenin vereceği talimat ve teknik kurallara göre onarılarak eski haline getirilecektir. Bu işler için yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

11. Yüklenici yapım işini hafta içi 08:00 -17:30 mesai saatleri içerisinde planlayacaktır. Mesai saatleri dışında sadece kontrol heyetinin izin verdiği imalatlar yapılacaktır. Yüklenici, imalat malzemelerinin standardını gösteren ve teknik şartnameye uygunluk belgelerini ve şantiyeye gelen tüm malzemelerin irsaliyelerinin bir nüshasını idareye teslim edecektir.

12. Yüklenici taahhüt altına aldığı işlerin tümüne ilişkin imalatlarda, imalat yeterliliğine sahip ve bu işlerle ilgili çalışmış deneyimli usta, usta yardımcısı ve işçiler çalıştıracaktır. İdare işinde çalışan işçileri yeterli tecrübede görmezse yükleniciden işçilerini değiştirmesini isteyebilecektir. Bu çalışanları kontrol, işin idaresini ve iş güvenliğini sağlamak için mesai saatleri içinde sürekli şantiye sorumlusu bir elektrik teknikeri bulunacaktır.

13. Yüklenici İKK ve Güvenlik Müdürlüğü ile protokol yapacak olup, Müdürlükçe istenen tüm belgeleri teslim etmekle yükümlüdür.

14. Yüklenici işe başlamadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin istediği evrakları hazırlayarak ilgili birime teslim etmek zorundadır.

15. Yüklenici firma adayları bu teknik şartname kapsamında işin yapılacağı yeri görerek tekliflerini hazırlayacaktır. Yüklenici verdiği teklifte tadilat yerini gördüğü ve teklifini buna göre verdiği kabul edilecektir.

16. İşin yapım süreci içerisinde imalat detaylarında ortaya çıkacak yüklenici hatasının düzeltilmesine yönelik eksik aksak hususlara ilişkin idare kontrol mühendisi tarafından yapılan tespitlere bağlı olarak imalatın durdurulması, yenilenmesi, düzeltilmesi kapsamında ortaya çıkan gecikme süre uzatımına esas mücbir sebep olarak sayılmayacaktır.

17. Yapım işi kapsamında sökümden çıkan hurda niteliğindeki malzemeler idarenin veya belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Tüm söküm ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. Hurda niteliğinde olmayan malzemeler idareye teslim edilecektir.

18. İşin süresi 35 (otuzbeş) takvim günüdür.

19. Hakediş işin sonunda tek seferde yapılacaktır.

20. Yüklenici, en az 2 yıl deneyimli Elektrik Teknikeri/Elektrik Mühendisini iş süresince şantiye de bulunduracaktır. Şantiye Şefi bulundurmama cezası günlük: 75 TL’dir.

21. Yüklenici işi süresinde bitirmezse günlük gecikme cezası sözleşme bedelinin 0,0006 (onbindealtı)’sıdır.

C.UYULACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER

Projede belirtilen tesisatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmelikler geçerlidir. Yetersiz kalması durumunda uluslararası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır.

Standartlar:

1. TS 13709 Yıldırımdan korunma-Aktif Paratonerler

2. TS EN 62561-1 Yıldırımdan korunma sistemi bileşenleri (Yksb) Bölüm 1: Bağlantı elemanları için özellikler

3. TS EN 62561-2 Yıldırımdan korunma sistemi bileşenleri (Yksb) Bölüm 2: İletkenler ve topraklama elektrodları için özellikler

4. Uygulama esasları için NFC 17-102

5. TS EN 62305-2 Yıldırımdan korunma –Bölüm 2:Risk yönetimi

6. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği 21.08.2001 Resmi gazete

Ç. MALZEME OLURLARI VE KABULÜ

İş Mahallinde kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite, standart, proje, keşif ve teknik şartnamelere uygun olacaktır.

Tüm malzemeler kontrollüğün oluru ve İdarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır.

Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacak kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacak imalatçı firmanın yedek malzeme garantisi ve bakımı gerektiren malzemeler için geçici kabulden sonra bir yıllık bakım şartlarını belirtir bakım ve onarım taahhütnamesini onay esnasında verecek olup bu işle ilgili olarak herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

İmal edilecek malzemelerin detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onayını müteakip imalata başlanacaktır. Gecikmeden dolayı doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu imalatın gecikmesinden dolayı yüklenici hiçbir hak iddia edemez.

Teklif edilen malzemeler için birer adet örnek verilecek herhangi bir sebeple verilemeyen malzemelerde test sonuçlarını içeren kataloglar verilecektir.

Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri idareye teslim edilecektir. Sistemin Geçici Kabulünü, yüklenici iş bitiminde yapım işinin bütün imalatı, İstanbul Tersanesi Komutanlığınca oluşturulacak heyet tarafından geçici ve kesin kabulü yapılacaktır.

E. ÖLÇÜM ve TESTLER

1. Tesisat yapımı bittiğinde topraklama direnci ehliyetli personel tarafından ölçülüp, SMM belgeli firma yetkili mühendisi tarafından onaylanarak raporlandırılacaktır. Ölçüm sonuçları idareye firmanın yetkili mühendisince onaylanmış olarak rapor halinde sunulacaktır. Verilen bu rapor 1 yıl süre ile geçerli olacaktır.

2. Kullanılacak topraklama ölçüm aleti kalibrasyonlu olacaktır ve kalibrasyon belgeleri raporla birlikte sunulacaktır.

3. Yüklenici topraklama ölçümü için gerekli tüm alet edevatı temin ederek gerek kontrollükle beraber ve gerekse ilgili kurumlara tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere test ettirmek zorundadır.

F. KULLANMA - BAKIM TALİMATI, AS-BUİLT PROJE VE EĞİTİM VERİLMESİ

Yüklenici, işin sonunda yapılan işlerle ilgili son durumu gösterir as-built projelerini idareye 3 (üç) takım halinde sunacaktır.

G. GARANTİ

Yüklenici işin genel kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur. Binada bulunan tüm sistemleri eksiksiz çalışır durumda tesis edecek, işin geçici kabulünü müteakip bir yıl süreyle kullanma hatası dışındaki arızaları derhal bilabedel gidermekle sorumludur. Tamiri gerektiren parçaların tamiri bir ay içerisinde giderilmezse bu işin garanti süresi bir ay uzatılır ve bu süre içinde tamiri yapılmayan parçalar, piyasadan idarece yüklenici namına yaptırılarak müteahhidin teminatından kesilecektir. Yüklenici ilgili kısım teknik şartnamelerinde ayrıca belirtilmemiş olsa bile bütün sistemlere ait garanti belgelerini geçici kabul tarihinden itibaren garantisi başlamak kaydıyla idareye teslim edecektir.

H. İŞ GÜVENLİĞİ

1. Yüklenici yapım işi süresince ve iş bitimine kadar çalışan işçilerin her türlü iş emniyetini ve bunun için gerekli ekipmanları sağlayacak olup işçilere tutanakla teslim edecektir. İşçilerin iş güvenliğini yüklenici sağlamakla yükümlüdür.

2. Yüklenici, yapım işlerinde çalışan işçilerin iş güvenliğini yürürlükteki iş güvenliği yönergesine göre sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici, işin özelliğine uygun olan iş güvenliği için yardımcı ekipmanları tüm çalışanlara tutanakla teslim edecek ve bu tutanağı idareye verecektir. Yüklenicinin

emniyet araç ve gereçlerinin çalıştırdığı işçi personel tarafından kullanılması hususunun denetimi yüklenicinin teknikeri tarafından yapılacaktır. İş emniyetsiz çalışmaktan dolayı olabilecek her türlü kazaya karşı yüklenici ve işin sorumluluğu verilen yüklenici firma temsilcisi sorumludur. Yüklenici işin önemine binaen ve kaza riskini göz önüne alarak, çalıştıracağı işçilerin sigortasını yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca, söz konusu işi İş Programına uygun olarak zamanında bitirme sorumluluğu da yükleniciye aittir. Yüklenici iş güvenliğini sağlamak için gereken her türlü harcamayı kendisi yapacaktır.

3. Montaj yapacak personelin yüksekte çalışırlık sertifikaları veya tam teşekküllü bir hastaneden alınmış raporları olacaktır. Çatıda imalat yapılırken çalışan işçilerin her türlü iş emniyeti ve bunun için gerekli emniyet kemeri vs. ekipmanlar sağlanacak olup işçilere tutanakla teslim edilecektir. İş ve işçilerin iş güvenliğini yüklenici sağlamakla yükümlüdür. Bu işe ait yüklenici all risk sigortasını yaptırmakla yükümlüdür.

İKİNCİ BÖLÜM

YILDIRIMDAN KORUNMA VE TOPRAKLAMA TESİSATI

ELEKTRİK İŞLERİ

AKTİF PARATONER BAŞLIĞI

1. Aktif paratoner başlıkları. Erken Akış Uyarılı (ESE –Early Streamer Emission ) elektrostatik aktif paratoner olmalıdır. Kesinlikle radyoaktif malzeme içermeyecektir.

2. Paratoner başlığı TS 13709: Yıldırımdan korunma-Aktif Paratonerler standardına uygun üretilmiş olacaktır. TSE belgesi ve ilgili katalog ihale komisyonuna ihale aşamasında sunulacaktır.

3. Üretici Firma, TS EN ISO 9001:2008 şartlarına uygun bir Kalite yönetim sistemi, TS EN ISO 14001:2008 Çevre yönetim sistemi, TS EN ISO 18001 İş sağlığı ve yönetim sistemi, TS 13427 Yetkili servisler-yıldırımdan korunma belgelerine sahip olmalıdır.

4. Aktif paratoner başlığı, aktif bölümün yıldırım deşarjı esnasında daha az etkilenmesini sağlayacak yalıtkan tertibe sahip olacaktır.

5. Aktif paratoner başlığı, taşınabilir test cihazı ile test edilebilir olmalıdır. Her paratoner ile birlikte bir adet test cihazı verilecektir.

6. Aktif paratoner başlığı, en az 160 km/saat’lik rüzgar hızına dayanabilmelidir. Rüzgâr dayanım test belgesi ihale aşamasında ihale komisyona sunulacaktır.

7. Ürün için, △L değerlerine göre, NFC 17-102 standardına uygun, farklı koruma seviyelerine bağlı koruma yarıçapları, ürün kataloğunda hesaplanarak verilmiş olacaktır. Paratonerin 1.seviye korumaya yarıçapı 79 mt, 2. Seviye koruma yarıçapı 87 mt olacaktır. (△L=60 μ s)

8. Paratoner yapı üstünde mümkün olduğunca en yüksek yere konulacaktır.

TESİSAT MALZEMELERİ

1. Paratoner en az 6 mt boyunda, en az 2” çapında bir direk üzerine yerleştirilecektir. Paratoner direği 7mt’den yüksekse en az üç noktadan gergi telleri ile tutturulacaktır. Paratoner direği, paratoneri emniyetle taşıyacak, her türlü hava şartlarına ve dış etkenlere karşı dayanıklı ve sağlam olacaktır.

2. İniş iletkeni 2 adet 50 mm² dolu bakırdan olacaktır. İniş iletkeni mümkün olan en kısa yoldan toprağa indirilecek ve iletkene keskin bükümler yaptırılamayacaktır. İletkenler TS EN 62305 ‘de belirtilen 1mt aralıklarla yüzeye monte edilecektir. İniş iletkeninin eksiz olması gerekmektedir. Ek yapmak zorunda kalınırsa, yapılan ek yerlerinde termokaynak kullanılmalıdır. Som bakır iniş iletkenini, yapıya bağlayan bağlantı elemanları, bakır tutuculu ve cıvataları paslanmaz olacaktır.

4. Eş potansiyellemenin sağlanabilmesi için iniş iletkeninin 1 mt yakınındaki bütün metal tesisat (korkuluk demirleri, anten direkleri v.b.) paratoner iniş iletkenine sağlam biçimde elektriksel olarak bağlanacaktır. Bağlantılar iniş iletkeni ile aynı malzemeden olacaktır. Bağlantılar yüksek iletkenliğe sahip olmalı ve korozyona neden olmayacak biçimde olmalıdır. Metal tesisat ile iniş iletkeni arasında en az 50kA’lik spark gap kullanılacaktır.

5. İniş iletkeni toprağa indiği yerlerde 32 mm(5/4” inç ) çapında, 3mt boyunda muhafaza borusu içine alınacaktır. Muhafaza borusunun 0,5 mt’si toprak içinde kalacaktır. Muhafaza borusu ve iniş iletkenini birbirine elektriksel olarak bağlamak için eş potansiyelleme takozu kullanılacaktır.

6. Test klemensi muhafaza borusunun 10 cm üzerine konulacaktır. Test klemensleri plastik kapak içinde, bakır veya pirinç malzemeden üretilmiş olmalıdır. Her iniş hattı için mutlaka bir adet test klemensi kullanılacaktır.

7. Yıldırım sayıcı, test klemensinin altına konulacaktır, IP-65 koruma sınıfına göre üretilmiş, 3 kA ve üzeri yıldırım akımına duyarlı olacaktır. Her iniş hattı için mutlaka bir adet yıldırım sayıcı kullanılacaktır.

8. Topraklama elektrotları, 20 mm çapında, 3,5 mt boyunda elektrolitik bakır olacaktır. Her iniş hattı için en az 4 tane kullanılacaktır. toprağın donma seviyesi altına (0,50 mt ) çakılacaktır. Aralarındaki mesafe en az elektrot boyunun iki katı olacaktır. Kayalık zeminlerde çubuk elektrot yerine 100x50 cm t: 2 mm topraklama ağı kullanılabilir. Topraklama ağına 1 metre uzunluğunda Ø8mm (50mm²) bakır iletken kaynaklı olmalıdır.

9. Topraklama direnci 10 Ohm’dan küçük olacaktır. Ölçüm sonucunda ölçülen değer 10 Ohm’u aşarsa ilave topraklama yapılmalıdır. Gerek görülmesi halinde firmanın temin edeceği katkı maddeleri (GEM) ile toprak iletkenliği arttırılacaktır.

10. Topraklama elektrotları ve iniş iletkenleri birbirlerine termokaynak yöntemi ile bağlanacaktır. Kaynak potasına toz ve barut dökülerek yapılan termokaynak yöntemi iş güvenliği kurallarına aykırı olduğu için kullanılmayacaktır. Elektronik ve uzaktan ateşlemeli, açılmayan tüplü termokaynak kullanılacaktır.

11. Tüm iniş sisteminin uyumlu çalışması ve güvenli korumanın sağlanabilmesi için iletken, elektrod ve bağlantı bileşenleri aynı üreticinin ürünü olacaktır. Bu ürünlerin TS EN 62561-1 ve TS EN 62561-2 belgeleri Kontrol Teşkilatına sunulacaktır.

ELEKTRİK POZ TARİFLERİ

(35.750.1504) 980.214 Ortalama uyarım yolu dl = 60 mt. aktif yakalama ucu Ad

TARİF : Şartnamesinde yazılı özellikte, erken akış uyarımlı çalışma sistemine sahip, Korozyon direnci yüksek, paslanmaz veya paslanmaz özelliği taşıyan malzemeden (örneğin krom kaplı bakır, krom nikel, paslanmaz çelik v.b gibi) yapılmış, en yüksek rüzgar hızına dayanıklı, (-40ºC ila +120ºC) arasında hatasız çalışabilen, en az IP 65 koruma derecesine sahip, ΔT uyarım zamanı en az 15 μs olan, TS EN 50164-1 /TS EN 62561-1 de belirtilen H sınıfı 100 kA.'lik yıldırım deney akımına dayanıklı olan ve deney sonucunda gözle görünür bir hasar oluşturmayan, TS 13709/T1, (NFC17-102) ve (UNE 21.186) standartlarına uygun, CE belgeli, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylı en az 15 yıl çalışma garanti belgeli Aktif paratoner başlığının temini, nakliyesi, direğe montaj edilmesi, iniş iletkenlerinin bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

NOT:

1- Aktif paratoner başlığı tip deneyleri, TURKAK’tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olan laboratuarlarda yapılarak raporları İdareye verilecektir.

2- IP 65 koruma sınıfı testinin TURKAK’tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olmuş bir kuruluş tarafından yapıldığına dair belge idareye verilecektir.

(35.750.1600) 980.300 Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) Ad

TARİF : Şartnamesinde yazılı özellikte 80 mm.lik galvanizli borudan (1 boy) 6 m. boyunda direğin temini, ünite iniş iletkeni ve direğin tespiti ile ilgili her türlü aksesuar malzemesi dahil çatıya zarar vermeyecek şekil de yerine montajı Direk boyu, tespit mesafesi dahil, toplam boy 6 metreyi geçtiği tak-dirde fazlası ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir.

(35.750.1650) 980.311 Yıldırım sayıcı: Ad

TARİF : Yıldırımdan korunma sistemlerinde, iniş iletkeninden toprağa akan maximum 100 kA şiddetindeki yıldırım darbelerini sayan, bu sayede sistemin kaç kez yıldırım deşarjına maruz kaldığını takip kolaylığı sağlayan, göstergeli, enerji beslemesiz, standartlara uygun, test klemensi üzerine veya topraktan 2m yukarıda iniş iletkenine seri monteli cihaz, bağlantı elemanları dahil

(35.750.2001) 981.101 50 mm2 elektrolitik bakır tel çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı: Mt

TARİF : Şartnamesinde yazılı olduğu şekilde çıplak elektrolitik som bakır iletken ile çatı ve iletkenleri tesisatı yapılması kızıl döküm veya benzeri malzemeden ucu sivri veya vidalı çatal tespit kroşeleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna bağlantı yerlerinde korozyona mani olacak gerekli tedbirlerin alınması, iletkende gerektiğinde eklerin gümüş kaynağı ile yapılması, muayene klemensi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.

(35.750.4002) 983.102 Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: Ad

TARİF : TS 435/T1 standardına uygun, ø 20 mm. çapında en az 3,5 m. uzunluğunda elektrolitik bakır çubuğun işyerinde temini, toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın vidalanması, çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diş açılarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinliğe gömülmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine gümüş kaynağı veya kızıldan özel tespit kelepçesi ile bağlanması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.

NOT : Not: Zeminin kayalık olması halinde civarında uygun toprak aranır.

(35.750.4003) 983.103 İletken koruyucu borusu: Ad

TARİF : İniş iletkenlerinin 0,5 m.si toprak içinde kalmak üzere 3 m.lik 20 mm.lik galvanizli demir boru içine alınması (3 m.den fazla boru kullanıldığında bedeli ayrıca ödenir) İletkenin boru içinde kalan kısmının boruya temasını önlemek gayesi ile PVC veya benzeri bir izolasyon maddesi ile izole edilmesi ve yıldırım düşmesi anında transformatör gibi çalışmasını önlemek üzere bir noktadan boruya iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene klemensi bütün malzemenin işyerinde temini ve montajı her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.

(35.750.5002) 985.102 65 gr. kaynak tozuna kadar termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) Ad

TARİF : Alüminyum bakır oksit tozunun ekzotermik reaksiyonu ile her çeşit kesitteki iletkenlerin birbirine eklenmesi, pota, pota pensesi, kazıyıcı, fırça, çakmak, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

İNŞAAT İŞLERİ

Aktif paratonerlerin iniş iletkenleri için topraklama kazısı yapılacaktır. Bina çevresi kazı güzergâhında dış ölçüleri 60x60x60 cm ebadında 2 (iki) adet beton kapaklı betonarme topraklama rögarı, projesine uygun olarak yapılacaktır. Rögar tabanına kum dolgu ve grobeton döküldükten sonra Rögar betonu C 25/30 sınıfı ve rögar duvar kalınlıkları 15 cm olacak şekilde ve rögar duvarları içine tek sıra (Y.23.010 pozuna uygun) Q188/188 Q 6 mm çelik hasır konularak rögar imalatı yapılacaktır. Topraklama için gerekli kazı yapılıp topraklama şerit iletken ve topraklama elektrodları döşendikten sonra kazılan yerlerde toprak dolgusu yapılıp, dolgu sıkıştırılacaktır. Kazı yapılan güzergahta kazı sırasında betona rast gelen yerler kırılacak ve kanal dolgu işi bittikten sonra kanal üzeri ortalama 15 cm kalınlığında beton/asfalt dökülerek tamir edilecektir. Rögar imalatı bittikten sonra rögar içleri yarısına kadar kum dolgu yapılacaktır.

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

(15.115.1202) 14.012/2 El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) b)el ile yapılan derin kazıla M3

TARİF : Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kısmın tümünün 4 metreye kadar

atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT :

1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.

2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.

3) Derinliği 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 14.040 daki derinlik zammı uygulanır.

(15.115.1213) 14.018 Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılması M3

TARİF : Dolguya gelmiş, serilmiş ve dolgu yapılmasına uygun kazı malzemesinin asgari 8 kg ağırlığında demir tokmak kullanılarak el ile tabaka tabaka sıkıştırılması ve sulanması için her türlü araç ve gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, sıkıştırılmış dolgunun 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ: Sıkıştırılmış hacim hesaplanır.

NOT :

1) Sömeller arasına serilen kazının sıkıştırılmasında uygulanır.

2) Bina çevresi , saha dolgusu , kanal dolguları,ihata ve istinat duvar arkaları ve benzeri yerlerde uygulanmaz.

18.185 Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması. M3

TARİF : Patlayıcı madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyat

18.190 Kırma taş, şose ve asfalt sökülmesi. M3

TARİF : Kırmataş, şose ve asfalt sökülmesi, çıkan malzemenin yol kenarına toplanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, kırmataş, şose ve asfalt sökülmesinin 1 m³ fiyatı:

(15.120.1101) Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) b-makina ile yapılan derin kazılar: M3

TARİF : Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

NOT :

1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.

2)Derinlik zammı ödenmez.

ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

(15.150.1006) Y.16.050/16 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, c 30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) hazır betonlar M3

TARİF : Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 30/37 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 30/37 betonun 1 m³fiyatı:

NOT :

1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.

ÖLÇÜ :

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

(15.180.1002) Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması kalıp M2

TARİF : Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:

Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.

NOT:

1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.

2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

(15.160.1001) Y.23.010 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) beton çelik çubuklarının işlenmesi-manşonla eklenmesi: Ton

TARİF : 5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç, gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı:

ÖLÇÜ :

1)Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır.

2)Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz.

3)Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz.

______________________________________________________

ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU

ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m²

Çap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

______________________________________________________

4.0 0.099 1.97 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33

5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.51

5.5 0.187 3.73 2.49 1.87 1.24 0.93 0.75 0.62

6.0 0.222 4.44 2.96 2.22 1.48 1.11 0.89 0.74

6.5 0.260 5.21 3.47 2.60 1.74 1.30 1.04 0.87

7.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01

7.5 0.347 6.94 4.62 3.47 2.31 1.73 1.39 1.16

8.0 0.395 7.89 5.26 3.95 2.63 1.97 1.58 1.32

8.5 0.445 8.91 5.94 4.45 2.97 2.23 1.78 1.48

9.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 2.50 2.00 1.66

9.5 0.556 11.13 7.42 5.56 3.71 2.78 2.23 1.85

10.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.06

10.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 2.72 2.27

11.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 2.98 2.49

11.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26 2.72

12.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96

(15.550.1202) Y.23.176 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması çeşitli demir imalat Kg

TARİF : Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı :

NOT :

Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

ÖLÇÜ : İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.

Bu Teknik Şartname aşağıda ismi geçen personel tarafından hazırlanmış ve 2 (asıl nüsha olarak) imza altına alınmıştır.