- T.C.

- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

- YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

- PENDİK/İSTANBUL

- TEL: (0216) 493 94 94 / FAX: (0216) 507 18 82

MSB VERGİ NUMARASI		: 4810537700			        	       			           ....../....../ 2019

- VERGİ DAİRESİ			: TUZLA VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

KONU      			: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

- ”İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 3B 16 ğ  maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.     Ödeme, mal/hizmetin teslimi   ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen  faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına ( “IBAN NUMARASINA “) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan;

a)	  %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b)	  %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa ; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4.	Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığının  ilgili ambarına (Transit / Dem-Teç ) teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği Transit Ambarı personeli ile 0-216-493 94 94 (Dahili 4514 – 4596 ) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7 Satın alması yapılacak malzeme Teknik özelliklerine göre(Bu onay ve eklerine uygun olarak yapılacak) muayene ve kabul işlemleri; öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından tamamlanacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecek ve müteakiben, Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından Muayene Kabul Tutanağı düzenlenecektir.

8. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici 1 defaya mahsus 5 (beş) iş günü içerisinde malzemeleri değiştirebilecek, değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde söz konusu ambardan teslim alacaktır. . Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır.

9. Kargo ile malzeme teslimi yapılmayacaktır.

10. İhtiyaçların acil olması, işin bütünlüğü, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, farklı firmalara bırakılan küçük miktar/tutarlı malzemelerin teslim edilememesi, zamanında temin edilemeyen malzemeler nedeniyle yüzer/kıyı harp unsurlarının göreve hazır hale getirilememesi vb nedenlerden dolayı ALIM TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

11. Bu alım ile ilgili olarak Yer Görme Belgesi imzalanacak olup Yer Görme Belgesi imzasız teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır. Yer görme belgesi kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek/onaylanacaktır. Bu husus ilanda belirtilecektir.

12. Yüklenici Sözleşme yaptıktan sonra sözleşmede yazılı hususlar dahilinde İSG belgelerini tamamlayacak ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı İKK ve Güvenlik Müdürlüğü ile işe ait Güvenlik Protokolü yapacaktır.

13. Bakımı ve onarımı yapılacak sisteme ait, işçilik ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl Garanti Taahhütnamesi verilecektir. Garanti Taahhütnamesi damga vergisine tabidir

14. Hafta sonu çalışma ile ilgili hususlar sözleşmede belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

10.Yüklenici ihale konusu işi, yer tesliminden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü süresi içerisinde tamamlayacaktır. Yüklenici zamanında işi bitiremediği takdirde sözleşme bedelinin onbinde altısı (0,0006) oranında günlük gecikme cezası ödeyecektir.

15. Ödeme, Geçici Kabulü yapıldıktan sonra işin bitiminde hazırlanacak Hakediş raporu ile yükleniciye tek seferde ödeme yapılacaktır. 16.Yapım işi ile ilgili SÖZLEŞME yapılacak, sözleşme bedelinin %6 ORANINDA KESİN TEMİNAT alınacaktır. Teminatın geri bırakılması Garanti süresinin dolmasına müteakip firmanın yazılı müracaatı ile yapılacaktır.

17. Alımın neticesinde; SÖZLEŞME düzenlenecektir. Sözleşme damga vergisine tabidir.

18.Fiyat teklifleri ilanda belirten mail adresine gönderilecek veya Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) kapalı zarf içinde elden teslim edilecekler. Piyasa Fiyat Araştırma görevlilerince fiyat teklifleri kabul edilmeyecektir. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

19. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 31.10.2019 tarihi saat 16:00‘a kadar,  tarafınızdan     tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr , elden kapalı zarf içinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonuna teslim etmenizi veya 0216 50718 82 numaralı faks’a teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Rica ederim.

Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : EŞREF GÜLER

Rütbe        : BT.ASB.KD.BÇVŞ.

EKİ				:

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

D A Ğ I T I M 		:

İlgili Firmalara

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 B 16 ğ MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞININ YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail	: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON VE FAKS NUMARASI: | TEL : FAKS : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ......................................... alımı işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin

ONAY-647-19

| S.NO | MALZEMENİN CİNSİ | NIIN | MİKTARI |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELEKTRİK SANTRALİ GÜÇ TRANSFÖRMATÖRLERİNE YERİNDE BAKIM İŞLEMLERİ HİZMET ALIMI | GÜÇ TRANSFORMATÖR LERİNE YERİNDE BAKIM İŞLEMLERİ HİZMET ALIMI ÖZEL TEKNİK İSTERİ | 1 | AD |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                                 TESLİM SÜRESİ  …..……….  (……………..) TAKVİM GÜNÜDÜR

YÜKLENİCİ FİRMALAR MALZEMELERE AİT COC BELGELERİNİ YA DA MALZEMELERİN TEKNİK İSTERLERİNDE BELİRTİLEN FİRMALARDAN ALINDIĞINA DAİR BELGELERİ MAL TESLİMİNDE İDAREYE TESLİM EDECEKLERDİR.

1.Teklifimiz (rakam ve yazı ile) ….......................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2.‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin  bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                          3.Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4.‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         	                                                                                                                                                             5.4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6.‘Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8.Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

FİRMA ‘YETKİLİ  KİŞİ’

İMZASI	       :

ADI SOYADI    :

TARİH	       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

BT Asb. Kd. Bçvş. Eşref GÜLER 				Tel: 216 493 94 94 –1129

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

Eln. Asb. Kd. Bçvş. Yusuf KUVVETLİ				Tel: 216 493 94 94 –3962

De. Me. Mahmut KORKMAZ      				Tel: 216 493 94 94 –4525

T.C.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI PENDİK/İSTANBUL

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNE YERİNDE BAKIM İŞLEMLERİ

HİZMET ALIMI

ÖZEL TEKNİK İSTERİ

İ Ç İ N D E K İ L E R

1. KONU ............................................................................... ........................ .................... 3

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER ....................................................................... ........................ 3

3. TEKNİK İSTEKLER ...... ............................................................................. ....................3

4. DENETİM VE MUAYENE İÇİN NUMUNE ALMA ....................................... ................... 7

5. DENETİM VE MUAYENE ...................................................................... ..... .................. 7

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İSTEKLERİ .......................................... .................. 7

7. GARANTİ ...............................................................................................  ..... ................. 8

8. EKLER .....................................................................................................  .... ................ 8

9. YARARLANILAN KAYNAKLAR ..................................................................... ................ 8

1. KONU

1.1. Bu teknik ister, İstanbul Tersanesi Komutanlığı bakım sorumluluğunda bulunan ESAŞ marka yağlı tip 1975 yapımı güç trafolarına bakım hizmetlerini kapsar. Teklif verecek firmalar işin yapılacağı yeri gördüklerine dair EK-A Yer Görme Belgesi’ni imzalayacaklar ve tekliflerine ekleyeceklerdir.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER

2.1. TANIMLAR

2.1.1. İdare: İstanbul Tersanesi Komutanlığıdır.

2.1.2. Yüklenici: Trafoların bakımlarını üstlenen; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygunluk belgesine sahip olan özel kişiler veya tüzel kişiliğe sahip ticarî kurum veya kuruluştur.

2.1.3. Diğer tanımlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde tanımlandığı gibidir.

2.2. KISALTMALAR

2.2.1. Teknik şartnamede, bundan sonra "İstanbul Tersanesi Komutanlığı Güç Transformatörü Yerinde Bakım İşlemleri Hizmet Alımı" ifadesi yerine, "Hizmet" ifadesi kullanılacaktır.

2.2.2. Teknik şartnamede, bundan sonra "İstanbul Tersanesi Komutanlığı" ifadesi yerine, "İdare" ifadesi kullanılacaktır.

2.2.3. Teknik şartnamede, bundan sonra "Elektrik Santrali" ifadesi yerine, "Kullanıcı Birim" ifadesi kullanılacaktır.

2.2.4.

2.3. KAPSAMI

2.3.1. Hizmet, alt maddelerde belirtilen üniteleri kapsar.

2.3.1.1. 6,3 MVA (34,5/6,3 kV) Yağlı Tip Güç Trafosu (2 Adet)

3. TEKNİK İSTEKLER

3.1. GENEL HUSUSLAR

3.1.1. Yüklenici trafolara bu şartnamede belirtilen testleri yapacak, bakım öncesi ve bakım sonrası şeklinde rapor düzenleyecektir.

3.1.2. Bakımlar İdare'nin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:30) içinde Kullanıcı Birim bilgisi ve Mühendis veya Teknik elamanların gözetiminde yüklenici firma bakım teknisyeni veya mühendisi tarafından yapılacaktır. İdare istediği takdir de bakımlar çalışma saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır.

3.1.3. Yüklenici transformatörleri, bulunduğu yerde bakıma alacaktır.

3.1.4. Arızalı ve bozuk parça/parçaların (bucholz rölesi; termostat; termik röle; basınç rölesi; yağ ve sargı sıcaklık göstergeleri; yağ seviye rölesi, parafudr vb.) tespit edilmesi durumunda EK-B “Trafo Parça Değişiklik Teklif Formu” ile İdareye arızalı ve bozuk parça/parçalar bildirilecek, İdare tarafından parçaların temin edilmesini müteakip parça/parçalar Yüklenici tarafından değiştirilerek sistemin çalışması sağlanacaktır.

3.1.5. Sistemin enerjisiz bırakılması ve devreye alma sırasında enerjinin tekrar verilmesi işlemleri Kullanıcı Birim elemanları tarafından yapılacaktır.

3.1.6. Sistemin bakımı ve onarımı üretici firmanın yürürlükteki bakım talimatı (katalog) ve uygulamalarına uygun olarak yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir. Bakım ve onarım esnasında meydana gelebilecek tüm kaza ve hasarlardan Yüklenici firmanın sorumlu olacaktır.

3.1.7. Bakım işlemleri sırasında ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıkları hizmet bölgesi sınırları içerisinde Kullanıcı Birim tarafından gösterilen yerlere bırakılacaktır.

3.1.8. Yüklenici tarafından hizmet kapsamında görevlendirilecek personelin hizmet yerine getirilip götürülmesi ve tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3.1.9. Bakım ve onarım için gelecek personelin yüz kızartıcı suçlar, terör suçları ve devlet aleyhinde suçlardan sabıkasının olmayacağı yüklenici firma tarafından garanti edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 3 (üç) iş günü içinde sabıka kayıtları İdareye sunulacak ve yüklenici tarafından İdarede uygulanan bütün gizlilik kurallarına yüklenici firma teknik personelinin uyacağına ilişkin taahhüt verilecektir. Yüklenici İKK ve Güvenlik Müdürlüğü ile protokol yapacak olup, Müdürlükçe istenen tüm belgeleri teslim etmekle yükümlüdür.

3.1.10. Hizmetin yapılması için sözleşme süresi sonuna kadar, Yüklenici mutlaka yetkili konumda koordinasyondan sorumlu teknik bir kişi (bundan böyle sorumlu olarak geçecektir.) görevlendirecek ve diğer teknik elemanların sayısı, adı, soyadı, teknik unvanları; sorumlu oldukları işlere göre ayrı ayrı belirlenerek liste halinde Kullanıcı Birime verilecektir.

3.1.11. Yüklenici hizmetin icrasında gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlü olacaktır. Oluşabilecek herhangi bir kaza veya olaydan İdare sorumlu tutulmayacaktır.

3.1.12. Yüklenici, hizmet kapsamında görevlendirdiği personel için gerekli koruyucu teçhizatı temin edecek ve personelinin koruyucu teçhizatla çalışmasını sağlayacaktır.

3.1.13. Yüklenici işe başlamadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin istediği evrakları hazırlayarak ilgili birime teslim etmek zorundadır.

3.1.14. Yüklenici adına sürekli ve/veya geçici çalışanların her türlü sosyal ve özlük haklarından, güvenliklerinden yüklenici sorumludur. İdare'nin dolaylı veya dolaysız herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

3.1.15. İdare yükleniciden işin süresi içinde gerekli gördüğü zaman, yeterli görmediği elemanların değiştirilmesi ve/veya sayılarının arttırılmasını isteyebilir. Bu durumda İdare'den hiçbir şekilde ek ücret talep edilemeyecektir.

3.1.16. Hizmet süreci içinde, yanlış işçilik/montaj/bakımdan kaynaklanan nedenlerle ve/veya yüklenici tarafından yapılması gereken kontrol, bakım ve onarımların yapılmaması (bakım ve onarım cetvelleri ve İdare'nin yaptığı denetleme sonuçları dikkate alınacaktır.) ve/veya yanlış/kalitesiz/arızalı/kullanılmış/yetersiz adette malzeme kullanımı sonucu arızalanan ve çalıştırılamayan ekipman(lar)ın, sistem(ler)in, parça(lar)ın yenileri, yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.

3.1.17. Bakıma başlamadan önce "DİKKAT BAKIM YAPILIYOR - DOKUNMAYINIZ" ibareleri görülebilecek büyüklükte hazırlanıp konulacaktır.

3.1.18. Yüklenicinin bakım sırasında ihtiyaç duyacağı elektrik ve su İdare tarafından sağlanacaktır.

3.1.19. Yüklenici, tesiste yapılacak test ve bakım işleri ile ilgili gerekli elektriksel izolasyon ve topraklamaları ücretsiz olarak yapacaktır.

3.1.20. İşbu Teknik Şartname kapsamında gerçekleştirilecek işlerin ifasında kullanılacak her türlü personel, araç gereç, malzeme, iş makinası Yüklenici tarafından sağlanacak ve Yüklenici sorumluluğu altında olacaktır.

3.2. BAKIM HİZMETİNDE YAPILACAK İŞLER

3.2.1. GENEL KONTROLLER

3.2.1.1. Fiziksel ve mekanik durum incelenecektir.

3.2.1.2. Trafo odası (varsa) koşulları kontrol edilecektir.

3.2.1.3. Güç devresi (primer-sekonder terminaller, yıldız-üçgen köprüleri) bağlantı sıkılıkları tork anahtarı ile kontrol edilecektir (buşing ve bara bağlantı cıvataları).

3.2.1.4. Trafo merkezindeki tüm koruma ve kontrol elemanlarının ayarları ile çalışırlığının test edilmesi yapılacaktır.

3.2.1.5. Transformatör ve ilgili tüm aksamındaki (trafo rayları, kablo konsolları, kapı, vs) topraklama bağlantıları kontrol edilecektir.

3.2.1.6. Transformatör kademe konumları kontrol edilecektir.

3.2.1.7. Genel temizlik yapılacaktır.

3.2.1.8. Yapılan işin raporlanması yapılacaktır.

3.2.1.9. Trafoların, özel kimyasal sıvı ile basınç altında yıkanması yapılacaktır.

3.2.1.10. Trafo odasının genel temizliği yapılacaktır.

3.2.1.11. Enerji kesintisi öncesi trafoların Termal Kamera ile trafo bağlantıları görüntülenecektir. Görüntüler teslim edilecek raporlara ek yapılacaktır.

3.2.2. İYİLEŞTİRME İŞLEMLERİ

3.2.2.1. Yapılan yağ analizleri sonucunda yağın değişmesi gerekiyorsa yüklenici İdare’ye yazılı olarak bildirecektir.

3.2.2.2. Her türlü conta, vana, cıvata değişimi; hava kurutucusu kabı vb. mekanik aksamı çalışma vasfını kaybetmiş olanların yenilenmesi; kazanın ve aksesuarlarının temizlenmesi; gerekiyorsa hava rutubet toplayıcı silikajel değişimi bakım kapsamında yapılacaktır.

3.2.2.3. Yağ seviyesinin kontrolü ve 20 Kg ‘a kadar eksikse yağ ilavesi yapılacaktır.

3.2.2.4. Yağ kaçakları contalar sıkılarak giderilecektir.

3.2.2.5. Transformatörler boyanacaktır.

3.2.2.5.1. Bütün yüzeyler boyama standartlarında belirtilen metotla (kimyasal ve mekanik yolla) iyice temizlenecektir.

3.2.2.5.2. Birinci kat (astar) için katalize edilmiş paslanmayı önleyici epoksi boyalar kullanılacaktır.

3.2.2.5.3. Ara kat boya yüklenici tarafından seçilebilir.

3.2.2.5.4. Son kat boyama için RAL 7033 renk kodunda poliüretanlı boyalar, alkit ve silikon boyalar, değişik karışımlı vinil boyalardan biri kullanılacaktır.

3.2.2.5.5. Her kat boya en az 35 mikron kalınlıkta olacaktır.

3.2.2.6. Radyatörde oluşan delinme ve çatlaklar mahallinde giderilecektir.

3.2.2.7. Trafo üzerinde alçak ve yüksek gerilim izolatör ve buşinglerin temizlikleri yapılacak, izolatörlerin contaları değiştirilecek, çalışma vasfını kaybetmiş (kırık, çatlak) olanlar bakım kapsamında ücretsiz olarak değiştirilecektir. Değiştirilen buşinglerde hiçbir yabancı madde, çatlak, kabuklanma, hava kabarcığı, çizik, çapak, pürüz, benek, leke ve benzeri unsurlar bulunmayacaktır.

3.2.2.8. Değiştirilen buşinglerin malzemesi yüksek vasıflı ve homojen bir yapıda olacaktır.

3.2.2.9. Bucholz rölesinin bakımı yapılacak; çalışma vasfını kaybetmiş olanlar İdare'ye bildirilecektir. Bunların, İdare tarafından temin edilmesini müteakiben yüklenici tarafından montajı yapılarak çalışırlığı kontrol edilecektir. Bucholz rölesinin bağlantılarında oluşan yağ kaçakları için contalar değiştirilecektir.

3.2.2.10. Ark boynuzları ayarlanacak; çalışma vasfını kaybetmiş olanlar ücretsiz olarak bakım kapsamında değiştirilecektir.

3.2.2.11. Rezervuar yağ boşaltma vanası değiştirilecektir. Rezervuar yağ seviye camı conta değişimi yapılacaktır.

3.2.2.12. Klemens tablosunun kontrolü yapılacaktır. Klemensler yenilenecektir. Klemenslerin elektriksel bağlantı şeması oluşturularak klemens kapağına monte edilecektir.

3.2.2.13. Yapılan bakım hizmetlerinin ve yağ analizlerinin ayrı ayrı raporlanması yapılarak İdare’ye teslim edilecektir.

3.2.2.14. Gerekli düzenleyici bakımlar belirlenerek İdare’ye yazılı olarak sunulacaktır.

3.2.3. TEST İŞLEMLERİ

3.2.3.1. Trafo çevirme oran testi ( Ratio Test ) yapılacaktır.

3.2.3.2. Trafo izolasyon testi (YG/AG; YG/Tank; AG/Tank arası ) yapılacaktır.

3.2.3.3. Primer/Sekonder sargı dirençleri ölçülecektir.

3.2.3.4. Trafo polarizasyon index katsayısı belirlenecektir.

3.2.3.5. Sargıların güç faktörü (%PF) ölçümleri yapılacaktır.

3.2.3.6. Businglerin güç faktörü (%PF) ölçümleri yapılacaktır.

3.2.3.7. Trafo yıldız noktası ve emniyet toprak dirençleri ölçülecektir.

3.2.3.8. Parafudr topraklama ölçümü yapılacaktır.

3.2.3.9. Paratoner topraklama ölçümü yapılacaktır.

3.2.3.10. Toprak özgül direnci ölçümleri yapılacaktır.

3.2.3.11. AG ve OG bara ve kablo bağlantıları kontrol edilecektir.

3.2.3.12. Akım ve gerilim trafosu, parafudr çalışırlık kontrolü yapılacaktır.

3.2.3.13. Bucholz rölesi fonksiyon testi ve sahadan panoya gelen alarmların kontrolü yapılacaktır.

3.2.3.14. Yağ sıcaklık termometresi fonksiyon testi ve sahadan panoya gelen alarmların kontrolü yapılacaktır.

3.2.3.15. Yağ seviye rölesi fonksiyon testi ve sahadan panoya gelen alarmların kontrolü yapılacaktır.

3.2.3.16. Trafolardan numune alınarak akredite laboratuvarlarda Yağ Testleri yapılacaktır.

3.2.3.16.1. Yağ delinme gerilimi testi,

3.2.3.16.2. Yağ rutubet testi,

3.2.3.16.3. Yağ kayıp faktör testi,

3.2.3.16.4. Yağ iç yüzey gerilimi testi,

3.2.3.16.5. Yağ asidite testi (PH ölçümü)

3.2.3.16.6. Yağ renk faktörü testi.

3.2.3.17. Eklatör aralıklarının ayarlanması yapılacaktır.

3.2.3.18. Trafolardan numune alınarak trafoların içerisinde olası bir arıza başlangıcı veya mevcut olan ve devam eden herhangi bir sorun olup olmadığı hakkında bilgi verebilecek erimiş gaz analizi testi (ASTM D 3612 ve IEC 60567) akredite laboratuvarlarda yapılacaktır.

3.2.3.18.1. Metan (CH4)

3.2.3.18.2. Hidrojen (H2)

3.2.3.18.3. Karbondioksit (C02) - Karbonmonoksit (CO)

3.2.3.18.4. Etilen (C2H4)

3.2.3.18.5. Etan (C2H6)

3.2.3.18.6. Asetilen (C2H2)

3.2.3.18.7. Oksijen (02)

3.2.3.18.8. Azot (N2)

3.2.3.18.9. Toplam çözünmüş gaz (ppm)

3.2.3.18.10.Toplam çözünmüş gaz(%)

3.2.3.18.11.Toplam yanıcı gaz (ppm)

3.2.3.18.12.Toplam yanıcı gaz(%)

3.2.3.19. Trafolarda mevcut nötr dirençlerinin Direnç ve İzolasyon testleri yapılacaktır.

4. DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

4.1. Hizmette kullanılan ve yüklenici tarafından temin edilen her parça, numune olarak kabul edilecektir.

4.2. Hizmet kapsamında yapılan her bakım ve onarım ile bu faaliyetler sonucunda tanzim edilen formlar, numune olarak kabul edilecektir.

5. DENETİM VE MUAYENE

5.1. Genel Hususlar

5.1.1.Denetim ve muayeneler, yürürlükte olan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

5.1.2.Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personel ve muayene masrafları (TSK laboratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici tarafından temin edilecektir.

5.1.3.Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

5.1.4.Muayene esnasında dizayn ve imalât hataları sebebiyle meydana gelebilecek tüm kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

5.2. Yapılacak Muayeneler

5.2.1. Göz Muayenesi: Sistemin fiziksel yapısı gözle kontrol edilecektir.

5.2.2. Teknik Muayene:

5.2.2.1. Bu teknik şartnamede madde 3.2.3’de yer alan hususlar TS 267, EN 60076-1 Dağıtım Transformatörleri Standardı ve TS 10902 Dağıtım Transformatörleri Bölüm: 3 Yalıtım Seviyeleri ve Dielektrik Deneylerine uygun olarak test ve kontroller yapılacaktır.

5.2.2.2. Bu teknik şartnamede madde 3’de yer alan hususlar yüklenici tarafından verilen raporlarla ilgili TS ve EN standartlarına göre kontrol edilecektir.

5.2.2.3. Sistem bakım kataloğunda bu şartnamede belirtilmeyen ilave kontroller var ise bu kontroller de bakım onarım kapsamında yapılacaktır.

5.2.3. İşletme Muayenesi:

5.2.3.1. Bakım yapılan sistem montaj işlemlerini müteakip işletme (elektriksel bağlantı kontrolleri ve ölçümleri) testleri yapılarak devreye alınacaktır.

5.2.4. Muayene heyeti ile beraber Kullanıcı Birimin sistem ile ilgili yetkili personeli; bakım ve onarım faaliyetlerinden sonra yapılan işlemleri kontrol edecek yüklenici tarafından İdare onayı ile tanzim edilen Bakım Onarım Formunu imzalayacaktır.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İSTEKLERİ

6.1. Hizmet Bölgesinde yapılacak onarım ve bakım hizmeti ile ilgili bütün nakliye masrafları hizmet sunucusuna aittir.

6.2. Yüklenici firma tarafından bu teknik şartname kapsamında yer alan ve bakımından yükümlü olduğu sistem üzerine, İdarenin göstereceği yerlere bakım ve onarımı müteakip en az aşağıda yer alan bilgileri ihtiva eden etiket sisteme takılacak veya yapıştırılacaktır.

6.2.1. Boştaki Akım etiket değeri,

6.2.2. Boşta Kayıplar etiket değeri,

6.2.3. Yükte Kayıplar etiket değeri,

6.2.4. Yağ ağırlığı, markası,

6.2.5. Trafoyu imal eden firmanın adı,

6.2.6. Bakımı yapan firma adı,

6.2.7. Bakımın yapıldığı tarih.

7. GARANTİ

7.1. Garanti süresinin başlangıç tarihi, sistemin bakım onarımının yapıldıktan sonra İdare tarafından hizmet kabulünün yapıldığı tarihtir. Bakımı ve onarımı yapılan sistemin garanti süresi, işçilik ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl olacaktır.

7.2. Garanti süresi içerisinde işçilik ve montaj hatalarından doğabilecek her türlü arızanın giderilmesi yükleniciye ait olup arızanın oluşmasından sonra en geç 3 (üç) iş günü içerisinde müdahale edilecektir.

8. EKLER

8.1. EK-A : Yer Görme Belgesi

8.2. EK-B : Trafo Parça Değişiklik Teklif Formu

9. YARARLANILAN KAYNAKLAR

9.1. Cihaz kullanım ve bakım onarım kılavuzları.

9.2. İlgili teknik yayın ve dokümanlar.

9.3. TS 267, TS 10902, ASTM D 3612 ve IEC 60567 sayılı standartlar.

9.4. TEDAŞ-SİSTEM 2010/04 OG/OG Güç Transformatörleri Bakım ve Onarım Teknik Şartnamesi.

EK-A

YER GÖRME BELGESİ

İstanbul Tersanesi Komutanlığı bakım sorumluluğunda bulunan ESAŞ marka yağlı tip 1975 yapımı 2 (İki) adet 6,3 MVA (34,5/6,3 kV) güç trafolarının yıllık bakımı hizmet alımı işinin yapılacağı yeri, yerinde gördüm, tespit ettim, teklifimi gördüğüm ve tespit ettiğim hususlara uygun olarak vereceğimi arz ederim.

FİRMA YETKİLİSİ YETKİLİ PERSONEL

ADI: ADI:

SOYADI: SOYADI:

T.C. KİMLİK NO: SİCİL NO:

İMZA: İMZA: