- T.C.

- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

- YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

- PENDİK/İSTANBUL

- TEL: (0216) 493 94 94 / FAX: (0216) 507 18 82

MSB VERGİ NUMARASI		: 4810537700			        	       			           ....../....../ 2019

- VERGİ DAİRESİ			: TUZLA VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

KONU      			: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

- ”İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 3B 16 ğ  maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.     Ödeme, mal/hizmetin teslimi   ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen  faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına ( “IBAN NUMARASINA “) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan;

a)	  %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b)	  %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa ; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4.	Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığının  ilgili ambarına (Transit / Dem-Teç ) teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği Transit Ambarı personeli ile 0-216-493 94 94 (Dahili 4514 – 4596 ) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7 Satın alması yapılacak malzeme Teknik özelliklerine göre(Bu onay ve eklerine uygun olarak yapılacak) muayene ve kabul işlemleri; öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından tamamlanacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecek ve müteakiben, Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından Muayene Kabul Tutanağı düzenlenecektir.

8. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici 1 defaya mahsus 5 (beş) iş günü içerisinde malzemeleri değiştirebilecek, değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde söz konusu ambardan teslim alacaktır. . Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır.

9. Kargo ile malzeme teslimi yapılmayacaktır.

10. Bu alım ile ilgili olarak Yer Görme Belgesi imzalanacak olup Yer Görme Belgesi imzasız teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır. Yer görme belgesi kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek/onaylanacaktır. Bu husus ilanda belirtilecektir.

11. Mal ve Montaj hizmetinin bütünlük arz etmesi nedeniyle alım toplam bedel üzerinden yapılacaktır.

12. Malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RED olması halinde, yüklenici itiraz edebilecek; itiraz sonucunda malzemenin RED olması durumunda, idarenin talebi dışında, malzemeler değiştirilmeyecek; dosya kapatılacaktır. İdare malzemenin değişimini talep eder ise, malzeme 5 (beş) gün içerisinde firma malzemeleri değiştirecek değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde söz konusu ambardan teslim alacaktır. . Bu husus ilanda belirtilecektir.

13. Yüklenici Sözleşme yaptıktan sonra sözleşmede yazılı hususlar dahilinde İSG belgelerini tamamlayacak ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı İKK ve Güvenlik Müdürlüğü ile işe ait Güvenlik Protokolü yapacaktır.

14. Teknik personel bulundurma hususları, hafta sonu çalışma ile ilgili hususlar sözleşmede belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

15.Yüklenici ihale konusu işi, yer tesliminden itibaren 10 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlayacaktır. Yüklenici zamanında işi bitiremediği takdirde sözleşme bedelinin onbinde altısı (0,0006) oranında günlük gecikme cezası ödeyecektir.

16. Ödeme, Kabul yapıldıktan sonra işin bitiminde hazırlanacak Hakediş raporu ile yükleniciye tek seferde ödeme yapılacaktır.

17. Satın alma ve Montajı yapılacak iş ile ilgili SÖZLEŞME düzenlenecektir. Sözleşme damga vergisine tabidir. Yapılacak sözleşme ile beraber %6 (Yüzde Altı) TEMİNAT alınacaktır. Kesin Teminat, Garanti süresinin bitiminde yüklenicinin başvurusu üzerine iade edilecektir.

18. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

19. Alımın sonucunda gerçekleşen tutar www.ekm.tsk.tr   ve www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

20. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 20.11.2019 tarihi saat 16:00‘a kadar,  tarafınızdan                         tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine İstanbul Tersanesi Komutanlığı Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) teslim etmenizi veya    0 216 507 18 82 numaralı faks’a teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Kapalı zarf ile fiyat teklifi teslim edilmeyecektir.

Rica ederim.                         	               			     		  Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : EŞREF GÜLER

Rütbe        : BT.ASB.KD.BÇVŞ.

EKİ				:

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 B 16 ğ MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞININ YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail	: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON VE FAKS NUMARASI: | TEL : FAKS : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ......................................... alımı işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin

ONAY-681-19

| S.NO | MALZEMENİN CİNSİ | NIIN | MİKTARI |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEDEKTOR GAZ ASETILEN | DA0294356 | AD | 19 |  |  |  |
| 2 | PANEL GAZ KONTROL | DA0294337 | AD | 1 |  |  |  |
| 3 | AKU KURU TIP 12V 7A/7.2A | DA0294308 | AD | 4 |  |  |  |
| 4 | GUC KAYNAGI 24V 3A | DA0294309 | AD | 1 |  |  |  |
| 5 | SIREN FLASORLU 12/24 V | DA0294310 | AD | 8 |  |  |  |
| 6 | SIREN FLASORLU MINI 12/24 V | DA0294311 | AD | 1 |  |  |  |
| 7 | ASETİLEN TESİSİNE GAZ ALGILAMA SİSTEMİ KURULMASI KAPSAMINDA MONTAJ DEVREYE ALMA TEST EĞİTİM VE HİZMET ALIMI | - | AD | 1 |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                                 TESLİM SÜRESİ  …..……….  (……………..) TAKVİM GÜNÜDÜR

YÜKLENİCİ FİRMALAR MALZEMELERE AİT COC BELGELERİNİ YA DA MALZEMELERİN TEKNİK İSTERLERİNDE BELİRTİLEN FİRMALARDAN ALINDIĞINA DAİR BELGELERİ MAL TESLİMİNDE İDAREYE TESLİM EDECEKLERDİR.

1.Teklifimiz (rakam ve yazı ile) ….......................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2.‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin  bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                          3.Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4.‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         	                                                                                                                                                             5.4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6.‘Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8.Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

FİRMA ‘YETKİLİ KİŞİ’

İMZASI	       :

ADI SOYADI    :

TARİH	       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

BT Asb. Kd. Bçvş. Eşref GÜLER 				Tel: 216 493 94 94 –1129

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

Eln.Asb.Kd.Bçvş. Yusuf KUVVETLİ				Tel: 216 493 94 94 –3962

De. Me. Mahmut KORKMAZ 				Tel: 216 493 94 94 –4525

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

ASETİLEN TESİSİNE GAZ ALGILAMA SİSTEMİ KURULMASI

MAL VE HİZMET ALIMI

ÖZEL TEKNİK İSTERİ

İ Ç İ N D E K İ L E R

1. KONU .......................................................................................................................... 3

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER ............................................................................................... 3

3. TEKNİK İSTEKLER ...... ...................................................................................................3

4. DENETİM VE MUAYENE İÇİN NUMUNE ALMA .......................................................... 6

5. DENETİM VE MUAYENE .............................................................................................. 6

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İSTEKLERİ ............................................................ 7

7. GARANTİ ...................................................................................................................... 7

8. EKLER ......................................................................................................................... 7

9. YARARLANILAN KAYNAKLAR ..................................................................................... 7

1. KONU

1.1. Bu teknik ister, İstanbul Tersanesi Komutanlığı Asetilen Tesisi ihtiyacı gaz algılama sistemi kurulması işi kapsamında satın alınacak malzemelerin teknik özelliklerini, numune alma, denetim ve muayene metotlarını kapsar. Teklif verecek firmalar işin yapılacağı yeri gördüklerine dair EK-A Yer Görme Belgesi’ni imzalayacaklar ve tekliflerine ekleyeceklerdir.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER

2.1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

2.1.1. İdare: İstanbul Tersanesi Komutanlığıdır.

2.1.2. Yüklenici: Gaz algılama sistemi kurulumunu üstlenen; kişiler veya tüzel kişiliğe sahip ticarî kurum veya kuruluştur.

2.1.3. Kullanıcı Birim: Asetilen Tesisi

2.1.4. Dedektör: Gaz Algılama Dedektörü.

2.1.5. IP (Ingress Protection): IEC (International Electrotechnical Commission) 60529’a veya IEC 529’a göre elektrikli cihazların koruma sınıfıdır.

2.1.6. mA: Miliamper

2.1.7. V (Voltage): Voltaj.

2.1.8. DC (Direct Current): Doğrudan Akım.

2.1.9. AC (Alternating Current): Alternatif Akım.

2.1.10. PPM(Part Per Million): Milyonda bir birim.

2.1.11. VOL (Volum): Hacmen.

2.1.12. LCD (Liquid Crystal Display) : Sıvı Kristal Ekran.

2.1.13. OLED (Organic Light Emitting Diode): Işık Yayan Diyot.

2.1.14. LEL (Lower Explosion Limit): Alt Patlama Sınırı.

2.1.15. Diğer tanımlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde tanımlandığı gibidir.

2.3. KAPSAMI

2.3.1. Hizmet, alt maddelerde belirtilen üniteleri kapsar.

2.3.1.1. Dedektör

2.3.1.2. Gaz Kontrol Paneli

2.3.1.3. Güç Kaynağı

2.3.1.4. Kuru Tip Aküler

2.3.1.5. Harici Ortam 12/24V Flaşörlü Siren

2.3.1.6. Dahili Ortam 12/24V Flaşörlü Siren

2.3.1.7. Montaj, Devreye Alma, Test, Eğitim

3. İSTEK VE ÖZELLİKLER

3.1. GENEL İSTEKLER

3.1.1. Yüklenici asetilen gazını ölçmek için gaz algılama sistemini anahtar teslim olarak kuracaktır.

3.1.2. Sistemin kurulması için kullanılacak malzemeler kablo, EMT boru vb. malzemeler TSE belgeli olacak ve İş başlamadan önce kontrol teşkilatına en az 3 (üç) firmanın katalogları ve belgeleri getirilerek Kontrol teşkilatının uygun gördüğü malzemeler kullanılacaktır.

3.1.3. Yüklenici sistemin kurulumu tamamlandıktan sonra 3 (üç) takım Asbuilt proje (Yapıldığı Gibi) hazırlayarak, kabul öncesinde teslim edecektir.

3.1.4. Yüklenici sistemin kurulumu tamamlandıktan sonra eğitim verecektir.

3.1.5. Dedektör ve sensörlerde kırık, çatlak, ezik, delik, oksitlenme/paslanma, boyanmış kısımlarda kabarma olmayacaktır.

3.1.6. Yüklenici kurulacak sisteme ait kullanma talimatı, bakım talimatı, onarım talimatı, çalıştırma talimatını içeren Türkçe ve İngilizce dokümanlardan 2’şer (ikişer) takım kabul öncesinde teslim edilecektir.

3.1.7. Tesisatın kurulumunda 2x2x1 LIHCH FE180 PH120 veya 3x1 LIHCH FE180 PH120 kabloları kullanılacaktır. Tesisat EMT boru içinde çekilecektir.

3.1.8. Sistemin kurulumu İdare'nin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:30) içinde Kullanıcı Birim bilgisi ve Mühendis veya Teknik elamanların gözetiminde yüklenici firma teknisyeni/teknikeri veya mühendisi tarafından yapılacaktır. İdare istediği takdir de çalışma saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır.

3.1.9. Sistemin kurulması aşamasında Kullanıcı Birim tarafından talep edilen yerlere dedektörler, panel ve sirenler, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yerleştirilecektir.

3.1.10. Sistemin kurulması esnasında meydana gelebilecek tüm kaza ve hasarlardan Yüklenici firmanın sorumlu olacaktır.

3.1.11. Kurulum işlemleri sırasında ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıkları hizmet bölgesi sınırları içerisinde Kullanıcı Birim tarafından gösterilen yerlere bırakılacaktır.

3.1.12. Yüklenici tarafından hizmet kapsamında görevlendirilecek personelin hizmet yerine getirilip götürülmesi ve tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3.1.13. Sistemin kurulması için gelecek personelin yüz kızartıcı suçlar, terör suçları ve devlet aleyhinde suçlardan sabıkasının olmayacağı yüklenici firma tarafından garanti edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 3 (üç) iş günü içinde sabıka kayıtları İdareye sunulacak ve yüklenici tarafından İdarede uygulanan bütün gizlilik kurallarına yüklenici firma teknik personelinin uyacağına ilişkin taahhüt verilecektir. Yüklenici İKK ve Güvenlik Müdürlüğü ile protokol yapacak olup, Müdürlükçe istenen tüm belgeleri teslim etmekle yükümlüdür.

3.1.14. Hizmetin yapılması için sözleşme süresi sonuna kadar, Yüklenici mutlaka yetkili konumda koordinasyondan sorumlu teknik bir kişi (bundan böyle sorumlu olarak geçecektir.) görevlendirecek ve diğer teknik elemanların sayısı, adı, soyadı, teknik unvanları; sorumlu oldukları işlere göre ayrı ayrı belirlenerek liste halinde Kullanıcı Birime verilecektir.

3.1.15. Yüklenici hizmetin icrasında gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlü olacaktır. Oluşabilecek herhangi bir kaza veya olaydan İdare sorumlu tutulmayacaktır.

3.1.16. Yüklenici, hizmet kapsamında görevlendirdiği personel için gerekli koruyucu teçhizatı temin edecek ve personelinin koruyucu teçhizatla çalışmasını sağlayacaktır.

3.1.17. Yüklenici işe başlamadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin istediği evrakları hazırlayarak ilgili birime teslim etmek zorundadır.

3.1.18. Yüklenici adına sürekli ve/veya geçici çalışanların her türlü sosyal ve özlük haklarından, güvenliklerinden yüklenici sorumludur. İdare'nin dolaylı veya dolaysız herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

3.1.19. İdare yükleniciden işin süresi içinde gerekli gördüğü zaman, yeterli görmediği elemanların değiştirilmesi ve/veya sayılarının arttırılmasını isteyebilir. Bu durumda İdare'den hiçbir şekilde ek ücret talep edilemeyecektir.

3.1.20. Hizmet süreci içinde, yanlış işçilik/montaj/bakımdan kaynaklanan nedenlerle ve/veya yüklenici tarafından yapılması gereken kontrol, bakım ve onarımların yapılmaması ve/veya yanlış/kalitesiz/arızalı/kullanılmış/yetersiz adette malzeme kullanımı sonucu arızalanan ve çalıştırılamayan ekipman(lar)ın, sistem(ler)in, parça(lar)ın yenileri, yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.

3.1.21. Yüklenicinin sistem kurulumu sırasında ihtiyaç duyacağı elektrik İdare tarafından sağlanacaktır.

3.1.22. İşbu Teknik Şartname kapsamında gerçekleştirilecek işlerin ifasında kullanılacak her türlü personel, araç gereç, malzeme Yüklenici tarafından sağlanacak ve Yüklenici sorumluluğu altında olacaktır.

3.1.23. İhtiyaç duyulacak iş makinaları, merdiven, iskele İdare tarafından sağlanacaktır.

3.2.1. TEKNİK İSTEKLER

3.2.1.1. Gaz Kontrol Panelinde alt maddelerde belirtilen özellikler bulunacaktır.

3.2.1.1.1.Gaz kontrol paneline 32 adet modbus haberleşebilen cihaz bağlanabilmelidir. Gerektiğinde yangın algılama vb cihazlardan bilgi almak için dijital girişe sahip olmalıdır.

3.2.1.1.2.İstenilen gerilim ve yükteki harici elektronik cihazların kontrol edilebilmesi için panelde az 3 alarm kuru kontak çıkışı ve hata çıkışı olmalıdır. Ayrıca alarm seviyeleri dedektör bazlı istenilen değerlerde programlanabilmelidir. Her dedektör için 1. Seviye, 2. Seviye ve hata alarmlarını gösteren bir LED göstergesi bulunmalıdır.

3.2.1.1.3. Gaz kontrol paneli; zehirli ve patlayıcı gazları algılayan detektörlerinin aynı projede bağlanabilmesi ve seviye izlenebilmesi için LEL, VOL ve PPM birimlerini aynı anda LCD ekran üzerinde gösterebilmelidir.

3.2.1.1.4. Gaz kontrol paneli üzerinde güç ve hata durumunda bilgi verilebilmesi adına led göstergeleri olmalıdır.

3.2.1.1.5. Gaz kontrol paneli, enerji kesintisi durumunda loglarını tutabilecek yapıda olmalıdır.

3.2.1.1.6. Gaz kontrol paneli üzerinde bulunan LCD ekrandan aynı anda 6 detektör seviyesi izlenebilir olmalıdır.

3.2.1.1.7. Kolay programlama ve dedektörleri isimlendirmek için panel üzerinde yön ve onay fonksiyonları için 4 adet dokunmatik tuş bulunmalıdır.

3.2.1.1.8. Gaz kontrol panelinde endüstriyel alanlardan korunma için LCD ve buton koruma kapağı bulunmalıdır.

3.2.1.1.9. Gaz kontrol paneline en az 2 adet 12V 7Ah akü bağlanabilmeli ve panel içine yerleştirilebilmelidir.

3.2.1.1.10. Her detektör için en az 2 farklı alarm seviyesi programlanabilmelidir. Gerektiğinde dedektör bazlı 1. Seviye, 2. Seviye ve hata alarm çıkışları alınabilmelidir.

3.2.1.1.11. Gaz kontrol paneli zorlu ortam koşullarına dayanıklılık için en az IP66 koruma sınıfına sahip olmalıdır.

3.2.1.1.12. Gaz kontrol paneli 220VAC şebeke beslemesi ile çalışabilmelidir.

3.2.1.1.13. Gaz kontrol paneli -20°C ~ +60° C sıcaklıkları arasında çalışabilmelidir.

3.2.1.2. Dedektörde alt maddelerde belirtilen özellikler bulunacaktır.

3.2.1.2.1. Dedektör; pelistör tip sensör ile entegre olarak çalışacak ve Asetilen gazını 0-100 %LEL aralığında ölçmelidir. Sensörün fabrika çıkış kalibrasyonu “asetilen” gazına göre yapılmış olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.1.2.2. Dedektör üzerinde OLED ekran olmalı ve ölçüm değerleri, tarih saat, alarm durumları OLED ekranda izlenebilmelidir.

3.2.1.2.3. Dedektör üzerinde güç, alarm 1, alarm 2, alarm 3 ve hata ledleri olmalıdır.

3.2.1.2.4. Asetilen gazı ölçüm sonucuna uygun olarak; hem röle, hem 40-20 mA analog sinyal hem de RS485 çıkış verebilmeli, RS485 çıkış MODBUS RTU protokolünü desteklemelidir.

3.2.1.2.5. Dedektör 250 olaya kadar kayıt tutabilmeli ve bu kayıtlar ve logları dedektör enerjisi kesilse de silinmemelidir. Ek olarak 8 saate kadar ölçüm değerleri grafik olarak izlenebilmelidir.

3.2.1.2.6. Dedektöre enerji verildiğinde ısınma (gaza tepki verme) süresi 60 saniyeyi geçmemelidir.

3.2.1.2.7. Dedektörün tepki süresi (T90) 25 sn altında olmalıdır.

3.2.1.2.8. Dedektör, duvara monte edilebilecek tipte olacaktır. Dedektör üzerinde açık elektronik devre bulunmamalıdır.

3.2.1.2.9. Dedektör kalibrasyonu kapağı açılmadan, ekran üzerindeki manyetik butonlar ile menüye girilerek yapılabilmelidir.

3.2.1.2.10.Dedektör menüsü Türkçe ve İngilizce olarak seçilebilmelidir.

3.2.1.2.11. Dedektöre gaz vermeden, simülasyon çıkış verdirilebilmeli bu sayede röle ve 4-20mA çıkışları test edilebilmelidir.

3.2.1.2.12. Dedektör 4-20mA bağlantısını kontrol edebilmeli, bağlantı hatası varsa ekranda göstermelidir.

3.2.1.2.13. Dedektör -40 ile +70 0C sıcaklık aralığında ve minimum % 0-99 bağıl nem aralığında çalışabilmelidir.

3.2.1.2.14. Dedektör gövdesi korozyona dayanıklı Aluminyum ya da SS316L Paslanmaz Çelik malzemeden ve sensör gövdesi SS316L paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

3.2.1.2.15. Dedektör gövdesi ile sensör gövdesi ayrılabilir yapıda olmalıdır.

3.2.1.2.16. Dedektörün sensörü başlığı ile birlikte tak/çıkar yapıda olmalı, gövde yerinden sökülmeden sensör başlığı yenilenebilmelidir. Sensör başlığı ile birlikte yenilendikten sonra yeniden kalibrasyona ihtiyaç duymamalı, dedektör menüsü üzerinden kalibrasyon gerekmediği görülmelidir.

3.2.1.2.17. Dedektör, kalibrasyon zamanı geldiğinde uyarı verebilir yapıda olmalı, fonksiyonel test özelliği bulunmalıdır.

3.2.1.2.18.Dedektör IP65 veya IP66 tipi korumaya sahip olacaktır.

3.2.1.2.19. Dedektör EN 60079-0 ve EN 60079-1 standartlarına uygun üretilmiş ve sertifikalandırılmış olmalıdır

3.2.1.2.20. Dedektör EN 60079-29-1 performans test sertifikasına sahip olmalıdır.

3.2.1.2.21. Dedektör ATEX’e uygun olarak gaz ortamında Zone 1 ve Zone 2 bölgelerinde kullanıma uygunolmalıdır. ATEX sınıflandırması Ex II 2G Ex db IIC T6 olmalıdır.

3.2.1.2.22. Dedektör 10-32 VDC gerilim aralığında çalışabilmelidir.

3.2.1.2.23.Gaz algılama paneli üzerinden hangi dedektörden alarm geldiği bilgisi görülebilecek, panelde numaralandırılan dedektörlerin yerinin anlaşılabilmesi için panel yanına paneldeki numarayla uyumlu olarak numaralandırılmış proje, yıpranmaz şekilde kaplatılarak (PVC kaplama) asılacaktır.

4. DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

4.1. Sistemde kullanılan ve yüklenici tarafından temin edilen her parça, numune olarak kabul edilecektir.

5. DENETİM VE MUAYENE

5.1. Genel Hususlar

5.1.1.Denetim ve muayeneler, yürürlükte olan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

5.1.2.Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personel ve muayene masrafları (TSK laboratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici tarafından temin edilecektir.

5.1.3.Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

5.1.4. Muayene esnasında dizayn ve imalât hataları sebebiyle meydana gelebilecek tüm kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

5.2. Yapılacak Muayeneler

5.2.1. Göz Muayenesi: Sistemin fiziksel yapısı gözle kontrol edilecektir.

5.2.2. Ölçü Muayenesi: Teknik şartnamenin 3. Maddesinin alt maddelerinde belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda teknik şartnamenin ölçü testi yapılması gerektiren maddeleri için ölçü testine tabi tutulacaktır.

5.2.3. Fonsiyon Muayenesi: Teknik şartnamenin 3. Maddesinin alt maddelerinde belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda teknik şartnamenin fonksiyon testi yapılması gerektiren maddeleri için fonksiyon testine tabi tutulacaktır.

5.2.4. Gaz Dedektörlerinin testleri akredite gazlar ile yapılacaktır.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İSTEKLERİ

6.1. Tüm malzemeler ambalajlı olarak getirilecektir ve irsaliyeleri Kontrol teşkilatına teslim edilecektir.

6.2. Kurulacak sistemle ile ilgili bütün nakliye masrafları yükleniciye aittir.

7. GARANTİ

7.1. Garanti süresinin başlangıç tarihi, işin tamamlanmasını müteakip İdare tarafından hizmet kabulünün yapıldığı tarihtir. Sistemin garanti süresi, işçilik ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl olacaktır.

7.2. Garanti süresi içerisinde işçilik ve montaj hatalarından doğabilecek her türlü arızanın giderilmesi yükleniciye ait olup arızanın oluşmasından sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde müdahale edilecektir.

8. EKLER

8.1. EK-A : Yer Görme Belgesi

9. YARARLANILAN KAYNAKLAR

9.1. Cihaz kullanım ve bakım onarım kılavuzları.

9.2. İlgili teknik yayın ve dokümanlar.

EK-A

YER GÖRME BELGESİ

İstanbul Tersanesi Komutanlığı Asetilen Tesisine “Gaz Algılama Sistemi Kurulması” işinin yapılacağı yeri, yerinde gördüm, tespit ettim, teklifimi gördüğüm ve tespit ettiğim hususlara uygun olarak vereceğimi arz ederim.

FİRMA YETKİLİSİ YETKİLİ PERSONEL

ADI: ADI:

SOYADI: SOYADI:

T.C. KİMLİK NO: SİCİL NO:

İMZA: İMZA:

" İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

ASETİLEN TESİSİNE GAZ ALGILAMA SİSTEMİ KURULMASI

MAL VE HİZMET ALIMI” İŞI SÖZLEŞMESİNE EKLENECEK ATIFLAR:

1.   İşin Adı:

" İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI ASETİLEN TESİSİNE GAZ ALGILAMA SİSTEMİ KURULMASIMAL VE HİZMET ALIMI”

2.	İşin süresi ile ilgili husus:

Yüklenici ihale konusu işi, yer tesliminden itibaren en geç 15 (Onbeş) takvim günü süresi içinde tamamlayacaktır.

3.	Gecikme cezası ile ilgili husus :

Yüklenici işi zamanında bitirmediği takdirde sözleşme bedelinin onbinde altısı (0,0006) oranında günlük gecikme cezası ödeyecektir.

4.   Kesin Teminat ile ilgili husus:

Yükleniciden sözleşme bedelinin %6 (yüzde altısı) oranında kesin teminat alınacaktır. Kesin Teminat, Garanti süresinin bitiminde yüklenicinin başvurusu üzerine iade edilecektir.

5.   Hizmet Kabul ile ilgili husus:

Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre yapılacaktır.

6. Yer Görme ile ilgili husus:

Yüklenici firma adayları bu teknik şartname kapsamında işin yapılacağı yeri görerek tekliflerini hazırlayacaktır. Yüklenici verdiği teklifte söz konusu işin yapılacağı yeri gördüğü ve teklifini buna göre verdiği kabul edilecektir.

7.  Çalışma zamanı ile ilgili husus:

Yüklenici yapım işini hafta içi 08:00 -17:30 mesai saatleri içerisinde planlayacaktır. Mesai saatleri dışında sadece kontrol heyetinin izin verdiği imalatlar yapılacaktır. Mesai saatlerinin dışında çalışabilmek için yüklenici kontrol teşkilatı ve 120 Md.lüğünden izin alacaktır.

8.  Güvenlik Protokolü ile ilgili husus:

120 Md.lüğü ile Güvenlik protokolü yapılacaktır.

9. İş Güvenliği ile ilgili hususlar:

İş Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından çalışacak personel için istenen bilgi/belgeler söz konusu birimle görüşülerek tamamlanacaktır.

Yüklenici, hizmet işlerinde çalışan işçilerin iş güvenliğini yürürlükteki iş güvenliği yönergesine göre sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici, işin özelliğine uygun olan iş güvenliği için yardımcı ekipmanları tüm çalışanlara tutanakla teslim edecek ve bu tutanağı idareye verecektir. Yüklenicinin emniyet araç ve gereçlerinin çalıştırdığı işçi personel tarafından kullanılması hususunun denetimi yüklenicinin teknikeri tarafından yapılacaktır. İş emniyetsiz çalışmaktan dolayı olabilecek her türlü kazaya karşı yüklenici ve işin sorumluluğu verilen yüklenici firma temsilcisi sorumludur. Yüklenici işin önemine binaen ve kaza riskini göz önüne alarak, çalıştıracağı işçilerin sigortasını yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca, söz konusu işi zamanında bitirme sorumluluğu da yükleniciye aittir. Yüklenici iş güvenliğini sağlamak için gereken her türlü harcamayı kendisi yapacaktır.

10. All-risk ile ilgili hususlar:

Mal+ hizmet işi olduğundan sigortaya gerek yoktur.

11. Garanti ile ilgili hususlar:

Tesisatı yapan firma, mal ve hizmete yönelik olarak en az 2 (iki) yıl süreli garanti belgesi verecektir. Garanti belgelerini hizmet kabul tarihinden itibaren garantisi başlamak kaydıyla İdare’ye teslim edecektir.

12. Hakediş ile ilgili hususlar:

İşin hakediş ödemesi tek seferde yapılacaktır.

13. Teknik Personelle ile ilgili hususlar:

Yüklenici bu iş için Şantiye Şefi olarak 1 (bir) adet Elektrik Teknikerini iş süresi boyunca iş başında bulunduracaktır. Bulundurmadığı takdirde Teknik personel için günlük 75,00-TL Teknik adam bulundurmama cezası kesilecektir. Yüklenici, çalışacak teknik adamın kimlik belgesi fotokopisi, diplomasını, taahhütname ve SGK giriş belgesini yer teslimini müteakip en geç 7 (yedi) takvim gün içerisinde verecektir.