- T.C.

- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

- YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

- PENDİK/İSTANBUL

- TEL: (0216) 493 94 94 / FAX: (0216) 507 18 82

MSB VERGİ NUMARASI		: 4810537700			        	       			           ....../....../ 2019

- VERGİ DAİRESİ			: TUZLA VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

KONU      			: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

- ”İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 3B 16 ğ  maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.     Ödeme, mal/hizmetin teslimi   ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen  faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına ( “IBAN NUMARASINA “) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan;

a)	  %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b)	  %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa ; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4.	Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığının  ilgili ambarına (Transit / Dem-Teç ) teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği Transit Ambarı personeli ile 0-216-493 94 94 (Dahili 4514 – 4596 ) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7 Satın alması yapılacak malzeme Teknik özelliklerine göre(Bu onay ve eklerine uygun olarak yapılacak) muayene ve kabul işlemleri; öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından tamamlanacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecek ve müteakiben, Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından Muayene Kabul Tutanağı düzenlenecektir.

8. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici 1 defaya mahsus 5 (beş) iş günü içerisinde malzemeleri değiştirebilecek, değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde söz konusu ambardan teslim alacaktır. . Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır.

9. Kargo ile malzeme teslimi yapılmayacaktır.

10. Bu alım ile ilgili olarak Yer Görme Belgesi imzalanacak olup Yer Görme Belgesi imzasız teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır. Yer görme belgesi kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek/onaylanacaktır. Bu husus ilanda belirtilecektir.

11. Mal ve Montaj hizmetinin bütünlük arz etmesi nedeniyle alım toplam bedel üzerinden yapılacaktır.

12. Malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RED olması halinde, yüklenici itiraz edebilecek; itiraz sonucunda malzemenin RED olması durumunda, idarenin talebi dışında, malzemeler değiştirilmeyecek; dosya kapatılacaktır. İdare malzemenin değişimini talep eder ise, malzeme 5 (beş) gün içerisinde firma malzemeleri değiştirecek değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde söz konusu ambardan teslim alacaktır. . Bu husus ilanda belirtilecektir.

13.Yüklenici ihale konusu işi, yer tesliminden itibaren 10 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlayacaktır. Yüklenici zamanında işi bitiremediği takdirde sözleşme bedelinin onbinde altısı (0,0006) oranında günlük gecikme cezası ödeyecektir.

14. Ödeme, Kabul yapıldıktan sonra işin bitiminde hazırlanacak Hakediş raporu ile yükleniciye tek seferde ödeme yapılacaktır.

15. Satın alma ve Montajı yapılacak iş ile ilgili SÖZLEŞME düzenlenecektir. Sözleşme damga vergisine tabidir. Yapılacak sözleşme ile beraber %6 (Yüzde Altı) TEMİNAT alınacaktır. Kesin Teminat, Garanti süresinin bitiminde yüklenicinin başvurusu üzerine iade edilecektir.

16. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

17. Alımın sonucunda gerçekleşen tutar www.ekm.tsk.tr   ve www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

18. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 20.11.2019 tarihi saat 16:00‘a kadar,  tarafınızdan                         tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine İstanbul Tersanesi Komutanlığı Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) teslim etmenizi veya    0 216 507 18 82 numaralı faks’a teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Kapalı zarf ile fiyat teklifi teslim edilmeyecektir.

Rica ederim.                         	               			     		  Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : EŞREF GÜLER

Rütbe        : BT.ASB.KD.BÇVŞ.

EKİ				:

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 B 16 ğ MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞININ YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail	: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON VE FAKS NUMARASI: | TEL : FAKS : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ......................................... alımı işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin

ONAY-690-19

| S.NO | MALZEMENİN CİNSİ | NIIN | MİKTARI |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEM YANGIN SONDURME SABIT | DA0282478 | AD | 1 |  |  |  |
| 2 | MONTAJ DEVRİYE ALMA TEST EĞİTİM HİZMET ALIMI | - | AD | 1 |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                                 TESLİM SÜRESİ  …..……….  (……………..) TAKVİM GÜNÜDÜR

YÜKLENİCİ FİRMALAR MALZEMELERE AİT COC BELGELERİNİ YA DA MALZEMELERİN TEKNİK İSTERLERİNDE BELİRTİLEN FİRMALARDAN ALINDIĞINA DAİR BELGELERİ MAL TESLİMİNDE İDAREYE TESLİM EDECEKLERDİR.

1.Teklifimiz (rakam ve yazı ile) ….......................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2.‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin  bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                          3.Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4.‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         	                                                                                                                                                             5.4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6.‘Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8.Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

FİRMA ‘YETKİLİ KİŞİ’

İMZASI	       :

ADI SOYADI    :

TARİH	       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

BT Asb. Kd. Bçvş. Eşref GÜLER 				Tel: 216 493 94 94 –1129

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

Eln.Asb.Kd.Bçvş. Yusuf KUVVETLİ				Tel: 216 493 94 94 –3962

De. Me. Mahmut KORKMAZ 				Tel: 216 493 94 94 –4525

OTOMATİK YANGIN ALGILAMA, ALARM VE SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK İSTERİ

1. KONU

Bu Teknik İster, İstanbul Tersanesi Komutanlığı Kalibrasyon Laboratuvarı ihtiyacı için satın alınacak Otomatik Yangın Algılama, Alarm ve Söndürme Sistemi teknik özelliklerini, tasarım, projelendirme, kurulum isterlerini, garanti şartlarını, denetim ve muayene hususlarını konu alır.

2. GENEL İSTEKLER

Kalibrasyon laboratuvarı içerisine; belirli bölgelere (elektronik kalibrasyon odası, mekanik kalibrasyon odası, sıcaklık kalibrasyon odası ve uzunluk kalibrasyon odası) yangın algılamalı söndürme sistemi ve diğer odalar için de yangın algılama sistemi olmak üzere iki ayrı sistem kurulumu yapılarak Kalibrasyon Laboratuvarının yangına karşı emniyeti sağlanacaktır. Kalibrasyon Laboratuvarına kurulması istenen sistemleri gösteren teknik çizimler EK’tedir.

Yüklenici firma adayları(istekliler) bu teknik şartname kapsamında işin yapılacağı yeri görerek tekliflerini hazırlayacaktır. İsteklilerin, verdiği teklifte söz konusu işin yapılacağı yeri gördüğü ve teklifini buna göre verdiği kabul edilecektir. Verilen teklif içerisinde temin ve teslim süresi belirtilecektir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1. KONVANSİYONEL YANGIN ALARM VE SÖNDÜRME SİSTEMİ

3.1.1. SÖNDÜRME KONTROL PANELİ

4 Zone 1 Söndürme çıkışlı kontrol paneli mikro işlemcili olmalıdır. Kontrol paneli çapraz bölge (Cross Zone) prensibine göre çalışacaktır. İki adet 7Ah 12VDC kurşun asit aküsü ile beraber olacaktır. Yeterli sayıda durum LED göstergesi ve hata LED göstergesine sahip olmalıdır. Programlanabilir gecikme, alarm rölesine ve başlatma düğmesine sahip olmalıdır. Gecikme süresi 0-60sn arasında programlanabilmelidir. Panel kapağı üzerinde onaylama (acknowledge), harici siren susturma (signal silence), reset, devre dışı bırakma (outputdisable) butonu bulunmalıdır.

Söndürme paneli üzerinde fonksiyonlar izlenebilir olmalıdır ve log olay kayıtlarını tutabilmelidir. Kontrol paneli üzerinde söndürmeyi elle başlatmak için kapaklı buton bulunmalıdır. Kontrol paneli TS EN 12094-1, EN 54-2 ve EN 54-4 standartlarına uygun UL, FM, VdS veya LPCB onaylarından en az birine sahip olacaktır.

3.1.2. SICAKLIK ARTIŞ HIZI DEDEKTÖRÜ

Dedektör, yarı iletken sıcaklık algılama teknolojisi ile ortamdaki sıcaklığın zamana göre artış hızı belirli bir eşik değere ulaştığında ve sıcaklığın artış hızı belirli bir değere ulaştığında algılama yapacaktır. Dedektör sabit sıcaklık detektörü yada sıcaklık artış hızı dedektörü olarak çalışabilecektir. Dedektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacak ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-5 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş

kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil test edilerek çalışır halde teslimi yapılacaktır.

3.1.3. OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ

Dedektör optik yöntem ile duman algılaması yapacaktır. Dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olacaktır. Dedektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacak ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-7 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi yapılacaktır.

3.1.4. DURDURMA BUTONU

Sistem genel alarm durumundayken kontrol panelinin geri sayma süresini durdurur veya geri saymayı yeniden başlatır. Basılınca durdurma işlemini yapan özellikte olmalıdır. EN54-11 Standartına uygun olacaktır.

3.1.5. YANGIN ALARM BUTONU

Konvansiyonel yangın ihbar butonları, üzerilerindeki plastik film kaplı 0.1mm lik camı kırılarak aktive edilmelidir. Cam kırıldığında normal şartlarda cama dayalı duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum değiştirmeli ve yeni bir cam takılıncaya kadar bu durumda kalmalıdır. Buton bir test anahtarı vasıtasıyla camları kırılmadan da test edilebilmelidir. Buton TS EN 54-11 standardına uygun olacaktır.

3.1.6. SİREN

Alarm sinyalini, gazı söndürme yapılacak ortama bildirir. 18- 24 VDC farklı seslere ayarlanabilir ve min 80dB özelliğinde olacaktır. EN54-3 Standartına uygun olacaktır. İdare tarafından gösterilen iki birime montajı ve çalışırlılık testi yapılacaktır.

3.1.7. YANGIN ZİLİ (ÇANI)

Sistem Çapraz Zone sorgulama işlemini tamamladıktan sonra 1.seviye alarm Siren devreye girdikten sonra otomatik yangın söndürme işlemini başlatmak için geri sayım başladığında kesik kesik alarm vermeye başlayacaktır. EN 54-23 Standartına uygun olacaktır.

3.1.8. YANGIN PANELİ ARAMA MODÜLÜ

Yangın Paneli arama modülünün; her tip PTT hattı uyumlu, dahili santrale bağlanabilme özelliği (Max. 5 Digit), telefon numarası uzunluğuna göre 9-14 telefon hafızası, 40 sn. digital ses mesajı kayıt, her numaraya 20-40-60 sn. seçenekli mesajı dinletebilme, her numarayı max. 9 kez arayabilme, pozitif ve negatif tetik özellikği, kısa devre ve ters bağlantı koruması özellikleri olmalıdır.

3.1.9. SABİT YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

Hissedici elemanlar, ortamda çıkabilecek bir yangının özelliğine göre, optik duman veya ısıyı uygun şekilde algılayarak (sıcaklık artış hızı + sabit sıcaklık) belirleyip, çapraz zone prensibine göre kontrol paneline sinyal olarak iletebilecek yapıda olacaktır. Dedektörler EN54-5 ve EN54-7 Standartlarına uygun olacaktır.

Sistemde söndürme için Aerosol (KNO3) Bazlı (katı potasyum) söndürme tüpleri kullanılacaktır. Halon alternatifi gazlar ile tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürme sistemlerinde kullanılan söndürücü gazın, ilgili standartlara göre;

 Aerosol söndürücüler 4734 sayılı kamu ihale kanunun 12.maddesi, Ayrıca teknik şartnamelerde varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemelerin yapılacağı, teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verileceği, belli bir marka, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmeyeceği ve belirli bir marka modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyeceği belirtilmektedir hükmü gereğince,

 Söndürme tüpleri (üreteçler) Uluslararası ISO 15779 veya Ulusal TS ISO 15779 standartlarında üretildiği belgelenecek ve ürünler CE sertifikalı olacaktır.

 Kamu ihale kanunu ihaleye katılımda ikinci bölüm madde.8 yeterlilik kuralları gereğince İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar geçerli olacaktır. Bu doğrultuda ISO 15779 veya TS ISO 15779 belgesi akredite edilmiş kuruluş tarafından düzenlenmiş olmalıdır.

 Üretici ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacaktır. Kamu ihale genel tebliği madde 74.3. kalite ve/veya çevre yönetim sistemi belgesinin istenilmesi halinde söz konusu belgenin/belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya uluslararası akreditasyon forumu karşılıklı tanıma anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş kuruluş olması yeterlidir.

 TS ISO 15779 ‘a uygun EN-2 ‘ye göre test edilmiş olmalıdır.

 Söndürücüler Toksik etkisi bulunmayacak ve uluslararası akredite bir kuruluştan verilmiş Çevre ve İnsan Sağlığına zararı olmadığına dair belgesi bulunacaktır. TS ISO 15779 Ek B’de belirtildiği şekilde Uluslararası Çevre ve Sağlık Örgütü EPA SNAP Listesinde ozon incelme potansiyeli, küresel ısınma potansiyeli, toksisite, yanıcılık ve maruz kalma potansiyeli gibi faktörler dahil, çevresel ve sağlık riskleri temelinde gözden geçirilmiş ve değerlendirilmiş olmalıdır.

 Ürünün servis ömrü TS ISO 15779 Madde 6.3.5. de belirtildiği şekilde uygulamalar için aerosol söndürücülerin servis ömrü imalatçı tarafından belirtilmeli ve onay kuruluşları tarafından listelenmelidir.

 Söndürme tüpleri dolum-bakım ve kalibrasyon gerektirmeyecek ve basınçlı olmayacaktır. Dolum, bakım ve kalibrasyon gerektirmediğine dair Servis Muafiyeti belgesi teklif ekinde sunulacaktır.

 Sistem (Mekanik montaj) Boru hattı, sistem odası, fıskiye vb. unsurlar gerektirmeyecektir. Tüplerin aktivasyonu elektrik yoluyla yapılacaktır. Elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek şekilde montaj yapılacaktır.

 Söndürme tüpü içeriği olan aerosol ajanlar ortamdaki oksijeni tüketmeyen, söndürme esnasında sadece yangına nüfuz eden ve ortamdaki diğer ögelere zarar vermeyen özellikte olacaktır.

 Söndürme tüpleri oda içerisinde görsel olarak uygunluk verilen alanlara kendinden kelepçeli montaj aparatları ile sağlam bir şekilde monte edilecektir.

 İthal ürünler, Yerli Malı düzenlemesine dair tebliğ madde-5 de belirtildiği şekilde düzenlenmiş birden fazla model içeren markaya ait yerli malı belgesinde her ürün ile ilgili bilgiler yer almalıdır. Yerli malı belgesinde marka ve teklif edilen modellerin bilgileri görülmelidir.

3.2. KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ

3.2.1. KONVANSİYONEL TİP YANGIN ALGILAMA VE İHBAR PANELİ

Duvara monte edilebilir özellikte olmalıdır. En az 4 bölgeli panel olmalıdır. Her bir bölgeye, en az 20 adet saha elemanı bağlanabilmelidir.

En az alt maddelerde belirtilen fonsiyonlara sahip olmalıdır.

 Bölgeleri test etmek,

 Bölgeleri devre dışı bırakmak,

 Sesli alarm çıkışlarını kontrol etmek.

LED’leri ve/veya ekranından alt maddelerde belirtilen hususları gösterecektir.

 Her bölge için yangın durumu,

 Her bölge için arıza durumu,

 Besleme mevcut,

 Güç arızası,

 Sistem arızası,

 Sesli alarm arızası.

Bir butonla susturulabilen buzzer vasıtasıyla yangın ve arıza durumlarını sesle bildirebilecektir.

Her bölgeyi sürekli olarak izleyebilecek, bölgede arıza olduğunda ikaz edecektir.

Siren bağlantısı için,24 VDC anma gerilimi ve 500±%10 mAakım değerlerine sahip çıkışı bulunacaktır.

Harici uygulamalar için 24 VDC anma gerilimi ve 250±%10 mAakım değerlerine sahip çıkışı bulunacaktır.

Ön yüzünde, kontrol için alt maddelerde belirtilen tuşlar olacaktır.

 Birlikte veya ayrı ayrı buzzer susturma ve alarm iptal tuşu,

 Reset tuşu

 LED göstergeye sahipse, LED’leri yakarak test edilmelerini sağlayan LED test tuşu.

Alarm sisteminde oluşan arızaları sesli ve ışıklı ve/veya yazılı olarak bildirecektir.

Test durumunda alınan sistemde dedektör veya butonlar uyarılarak test edildiklerinde, ihbarı aldıktan sonramanuel reset edilerek başka dedektör ve butonları testedilmesini sağlayacaktır.

220±%10 VAC besleme gerilimi kesildiğinde otomatik ve kesintisiz olarak akü grubundan beslenecek ve güçarızası verecektir.

Elektrik kesintilerinde en az 24 saat çalışmasını sağlayacak kapasitede bakım gerektirmeyen akü grubuna sahip olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. Akü grubunu otomatik olarak şarj edecektir. Akü bağlı olmadığında veya akü gerilimi belli bir seviyenin altına indiğinde güç arıza ikazı verecektir.

-5 °C ile 40 °C aralığındaki ortam sıcaklıklarında çalışabilecek özellikte olacaktır. En az %90 bağıl nemli ortam sıcaklıklarında çalışabilecek özellikte olacaktır.

EN/TS EN 54-2 ve EN/TS EN 54-4’e uygun olacaktır.

Etiketinde en az marka, model ve seri numarası belirtilmiş olacaktır.

3.2.2. KONVANSİYONEL TİP KOMBİNE DEDEKTÖR (ISI+DUMAN)

Işığın kırılması prensibiyle çalışan fotoelektrik duman hücresine ve ıscaklık duyar elemanına sahip olacaktır.

Çalışma anında flaş yapan, alarm durumunda sabit yanan LED göstergeye sahip olacaktır.

İki telli bir hat üzerinden panele bağlanacak, hem besleme gerilimi hem de bilgi iletişimi aynı hat üzerinden sağlanacaktır.

Sükunet akımı en fazla 150μA, alarm akımı en fazla 50mA olacaktır.

10VDC ile 30VDC aralığında besleme gerilimleri ile çalışabilecek özellikte olacaktır.

Teknik verileri (en az çalışma gerilimi,sükunet akımı,alarm akımı,kod numarası, test edilmiştir onayı, markası,tipi ve standartı) içeren etiketi bulunacaktır.

Soketli yapıda olacaktır.

EN/TS EN 54-5 ve EN TS EN54-7’ye uygun olacaktır.

3.2.3. KONVANSİYONEL TİP FLAŞÖRLÜ SİREN

Panelden beslenecektir. Yangın esnasında hem ışıklı hem de sesli uyarı verecek şekilde falşörlü olacaktır.

24 VDC anma gerilimi ile çalışacaktır.

Ses şiddeti en az 1 metre uzaklıkta en az 90 dB olacaktır.

EN/ TS EN 54-3 ve EN/TS EN 54-23’e uygun olacaktır.

3.2.4. YANGIN ALARM BUTONU

Konvansiyonel yangın ihbar butonları, üzerilerindeki plastik film kaplı 0.1mm lik camı kırılarak aktive edilmelidir. Cam kırıldığında normal şartlarda cama dayalı duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum değiştirmeli ve yeni bir cam takılıncaya kadar bu durumda kalmalıdır. Buton bir test anahtarı vasıtasıyla camları kırılmadan da test edilebilmelidir. Buton TS EN 54-11 standardına uygun olacaktır.

3.2.5. YANGIN PANELİ ARAMA MODÜLÜ

Yangın Paneli arama modülünün; her tip PTT hattı uyumlu, dahili santrale bağlanabilme özelliği (Max. 5 Digit), telefon numarası uzunluğuna göre 9-14 telefon hafızası, 40 sn. digital ses mesajı kayıt, her numaraya 20-40-60 sn. seçenekli mesajı dinletebilme, her numarayı max. 9 kez arayabilme, pozitif ve negatif tetik özellikği, kısa devre ve ters bağlantı koruması özellikleri olmalıdır.

3.3. SİSTEM ALTYAPI, KABLOLAMA VE YÖNLENDİRME LEVHALARI

3.3.1. Kablolama kırmızı renk 2x2x0,8+0,8 mm2 JE-H(st)H FE 180 yangın tesisat kablosu kullanılarak yapılacaktır. Flaşörlü siren beslemeleri 2x1,5 mm2 N2XH FE 180 kablo ile yapılacaktır. Kablo TSE belgeli ve EN standartlarına uygun olacaktır. İlgili belgeler control teşkilatına sunulacaktır.

3.3.2. Tesisat Altyapısı oluşturma. EMT BORU 1/2” Manyetik alan koruması (EMI – SCREEN) Bağlantı, dönüş ve ek elmanları ile dağıtıcı kutuları kullanılarak yapılacaktır.

3.3.3. Altyapı NFPA 72’ ye göre algılama elemanları montajı yapılacaktır.

3.3.4. Söndürücü montajları NFPA 72’ de belirtilen elektrikli ekipman güvenlikleri göz önüne alınarak uygun mesafelerde monte edilecektir.

3.3.5. Sistem tesis edildikten sonra sistemin çalışma prensiplerini ve güvenlik kurallarını gösteren görsel uyarı ve yönlendirme levhaları konumlandırılacaktır.

4. TASARIM, PROJELENDİRME VE KURULUM

4.1. Satın alınacak Otomatik Yangın Algılama, Alarm ve Söndürme Sisteminin kurulumunun Ek’teki projelere uygun olarak yapılacaktır.

4.2. Sistem kurulumunun yapılacağı mahallerin havalandırma sisteminin oluşturulması yüklenici tarafından yapılacaktır, Yapılan havalandırma sistemi için galvanizli saç flanşlı hava kanalı 40 x 40 ölçülerinde olacak, havalandırma kanal fanı ve çift sıra kanatlı damperli emiş menfezi bulunacaktır. Havalandırma kanalının geçeceği yerlerde yapılacak kırım, döküm, tadilat işlemleri yükleniciye aittir.

4.3. Yangın söndürme sisteminin kurulacağı mahallerde bulunan iklimlendirme sistemlerinin yangın esnasında çalışmaması için gerekli tesisat ve tadilat yüklenici tarafından sağlanacaktır. Bozulan yerlerin eski haline getirilmesi ve temizlenmesi yüklenici sorumluluğundadır.

4.4. Alımı yapılacak sistem çapraz zone sorgulama yapacak ve idare ile belirlenecek (azami 60 saniye) geri sayım süresi sonunda otomatik bulunduğu zone bölgesindeki söndürücü aktif olacaktır.

4.5. 1 gr/m³ potasyum miktarı TS ISO 15779 uygun A Sınıfı Polipropilen (Plastik türevi malzemeler) test sonuçlarına göre en az 58 g. olacaktır.

4.6. Sızmalara karşı emniyet kat sayısı hesabı olarak %30 eklenecektir.

4.7. Bu doğrultuda söndürücü miktarı korunacak hacim m³ x 58 g. x 1,30 olarak hesaplanacaktır.

4.8. Hacimsel doldurma verimliliği %95 ‘i sağlayacaktır.

Ortamdaki kaçaklar (sızıntılar) göz önüne alındığında etkin söndürücü miktarını hesaplamak için Uluslararası/Ulusal Standartlar performans kriterleri ve BSI Tasarım hesaplaması dikkate alınacak ve 1m³ için yukarıda formüle göre elde edilen tasarım hesaplaması, ürün verimlilik oranına bölünmesi ile elde edilen etkin söndürücü miktarı değerlendirilecektir.

V x q (g)

W = -------------

f

Açıklama

W = Madde kütlesi (g) (Belirli bir hacmi korumak için gereken toplam kütle)

V = Muhafaza hacmi (m³) (Korunan hacim)

q = Tasarım uygulama yoğunluğu (g/m³) (yangın koruma uygulaması için sistem tasarımcısının ihtiyaç duyduğu birim hacim başına net kütle (g / m³))

f = Jeneratör modelinin etkinlik katsayısı (%) (jeneratör modeli (boyut) ile teslim edilen maddenin net kütlesi)

 Söndürücü Tasarımı TS ISO 15779 Madde 7.7. de belirtildiği şekilde sadece etkili bir söndürücü müdahalesi elde etmek değil ayrıca etkin yangının yeniden oluşumunu engellemek için koruma süreside sağlanmalıdır. Buna tutma süreside denir ve yetkili tarafından aksi belirtilmedikçe, tutma süresi 10 dakikadan daha az olmamalıdır. Yoğunlaştırılmış aerosolun uygulama yoğunluğu gaz analiz tekniği ile doğrudan ölçülemediğinden, ölçüm tekniği, prosedürü ve kalibrasyon yöntemi uygun yetkili tarafından listelenmeli ve onaylanmalıdır.

4.9. Tüm sistem ve ekipmanlarda kırık, ezik, çatlak, göçük kusurları bulunmayacak sistemin montajı yüklenici tarafından yapılacak ve sistemler çalışır vaziyette yüklenici tarafından teslim edilecektir.

4.9.1. Sistem ile birlikte alt maddelerde belirtilen dokümanlar tek bir doküman halinde veya ayrı ayrı düzenlenerek, Türkçe lisanda yazılmış şekilde veri depolama ortamında 3 (üç)er adet idareye teslim edilecektir.

3.9.1.1. Kullanıcı el kitabı

3.9.1.2. Detaylı bakım tutum kitabı

3.9.1.3. Resimlendirilmiş yedek parça kataloğu

3.9.1.4. Arıza sebepleri ve giderme yolları

3.9.1.5. Asbuilt Proje (Yapıldığı Gibi)

4.9.2. Sistemin montajına müteakip idare tarafından bildirilecek tarihte en az 2 (iki) kişiden oluşan operatör/teknik personele en az 1 (bir) iş günü süre ile aşağıdaki hususları içerecek şekilde idarenin belirleyeceği yerde, aşağıda belirtilen konularda yüklenici tarafından eğitim verilecektir.

4.9.2.1. Operatörlük

4.9.2.2. Haftalık, aylık ve yıllık bakım/tutumlar

4.9.3. Eğitim sonunda, yüklenici adına yetki verdiği eğitmen ile alıcı adına eğitim/kurs kıdemlisinin karşılıklı olarak imzalayacağı içerisinde Eğitim Adı, Başlangıç ve Tamamlanma tarihi içeren “Eğitim Tamamlama Belgesi” düzenlenecektir. “Eğitim Tamamlama Belgesi” nde, eğitimlerin başarı ile eksiksiz olarak tamamlandığı belirtilecektir. “Eğitim Tamamlama Belgesi”nin karşılıklı imzalanmış olması, alıcının eğitimleri onaylı müfredata uygun olarak aldığını kabul ettiği anlamına gelecektir.

4.9.4. Eksik/başarısız/ertelenen eğitim konuları firma tarafından en geç kabul tarihinden önce tamamlanacaktır.

4. GARANTİ ŞARTLARI

4.1. Yangın algılama, Aerosol Katı Potasyum (KN03) HALON alternatifi söndürme sistemi ile sistem ekipmanları 60 ay (5 yıl) süre ile, kurulumun yapılarak teslimatın gerçekleştirilmesinden sonra Algılama

sistemi paneli, malzeme, üretim ve kurulum hatalarına karşı 36 ay süre (3 yıl) ile garanti kapsamında olacaktır.

4.2. Garanti kapsamı içinde meydana gelecek olumsuzluklarda, yazılı olarak yapılacak bildirimden sonra söndürme sistemi devreye girmesi durumunda 24 saat, olası alarmlar durumunda 48 saat içerisinde sisteme gerekli müdahale yapılacaktır. Yüklenici bu durumu yazılı olarak taahhüt edecektir.

4.3. Garanti süresi içerisinde malzeme, üretim veya montaj hatası sonucunda ortaya çıkan arızaların giderilmesi sırasında kullanılan parçaların temini için Yüklenici hiçbir ücret talep etmeyecektir.

4.4. Garanti süresi kapsamında 36 ay süre (3yıl) içerisinde yılda iki defa periyodik sistem bakım kontrolü yapılacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.

5. DENETİM VE MUAYENE

5.1. GENEL HUSUSLAR

5.1.1. Denetim ve muayeneler, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

5.1.2. Muayene esnasında lüzumlu her türlü araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemesi, doküman, yardımcı personel ve muayene masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

5.1.3. Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

5.1.4. Teknik İsterin içerisinde istenen belgeler, üretici firmanın kalite kontrol test raporları/test sonuçları veya ürün kalite sertifikası veya akredite edilmiş laboratuvarlardan veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarlarından alınmış onaylı test/analiz raporlarından birisi olacaktır. Belgeler, yüklenici tarafından muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.

5.1.5. Teknik İsterin içerisinde istenen taahhütler, üretici firma dokümanına dayanılarak yazılı olarak taahhüt edilecektir. Taahhütte atıf yapılan doküman üretici firma veya yetkili temsilcisi/satıcısı firma tarafından onaylanmış (imzalı) ve taahhüde ek yapılmış olacaktır. Taahhüt ve eki, yüklenici tarafından muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna teslim edilecektir.

5.1.6. Denetim ve muayene esnasında hasar gören ve tahrip edilen malzemeler yüklenici tarafından değiştirilecektir.

5.2. DENETİM VE MUAYENE METOTLARI

5.2.1. Göz Muayenesi: Tüm ekipmanları ile birlikte satın alınacak sistemin, teknik isterde istenen taahhüt ve belgelerin gözle kontrolü yapılacaktır.

5.2.2. Ölçü Muayenesi: Teknik isterde yer alan ölçerek kontrol edilmesi gereken hususlar, amaca uygun ve kalibrasyonlu ölçü aleti kullanılarak kontrol edilecektir.

5.2.3. Fonksiyon Muayenesi: Teknik isterde yer alan fonksiyonel özellikler kontrol edilecektir. Sistem, montajı tamamen bittikten sonra ve idarenin onayı ile devreye alınacaktır.